供应室压缩气体系统管路改造技术要求

我院番禺院区供应室消毒灭菌工作量逐渐增大，其原来配套的空气压力供给无法满足科室实际需求，现需升级，具体要求如下：

- 为现有的3台灭菌器，1台环氧乙烷，2台清洗机和4把气枪提供合适的压力；

- 空压机额定压力≥0.8MPA，公称容积流量≥400L/min，其空压机及储气罐不需要办理特种设备使用登记证；

- 要求安装在2台清洗机、3台灭菌器、1台环氧乙烷、去污区气枪和打包区气枪；

- 需天花走管布局，要求为铜管或不锈钢材质，且管路末端安装截止阀及压力表，一台机器供气发生故障时不影响其它设备使用；

- 完成施工改造后，质保期≥3年，预算＜5万元。

- 应标人可在参加询价前主动联系设备科到供应室进行实地勘察。