服务类采购

竞争性磋商文件

项目名称：广东省妇幼保健院信息科中心机房基础设施改造项目

项目编号：YNZB201983

采购人：广东省妇幼保健院

二零一九年十一月

温馨提示

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点。

- 磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查磋商响应文件是否已按竞争性磋商文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了竞争性磋商文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知我院招标办。

- 如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系我院招标办。

- 以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以竞争性磋商文件为准

# 第一部分 投标邀请

广东省妇幼保健院对“广东省妇幼保健院信息科中心机房基础设施改造项目” 进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YNZB201983

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院信息科中心机房基础设施改造项目

三、项目内容及需求：

1、采购预算：60.5万元；

- 2、项目一览表：

| 服务内容 | 服务期限 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院信息科中心机房基础设施改造项目 | 须在合同签订后45日内完成供货、实施和验收 | 人民币60.5万元 |

（注：投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。）

- 本项目不属于政府采购。

- 服务地点：番禺院区（番禺区兴南大道521号）、越秀院区（越秀区广园西路13号）。

四、投标人资格条件：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供承诺函，加盖公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一采购项目的其他采购活动的书面声明（内容自拟）；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明（内容自拟）；

4.本项目不接受联合体投标。

五、获取竞争性磋商文件时，供应商须携带以下资料（加盖单位公章）：

法人或者其他组织的营业执照证明文件、税务登记证副本、副本组织机构代码证（或三证合一的证明文件）；

购买竞争性磋商文件经办人，需提供：

a)经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

b)如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

注：以上资料，均应同时放入磋商响应文件中；我院只接受办理报名及登记手续购买本竞争性磋商文件的供应商投标。

七、符合资格的供应商应当在2019年11月22日起至2019年12月2日期间（上午8：30-11：30，下午14：30-17：00，不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院招标办（详细地址：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼八楼）购买竞争性磋商文件，竞争性磋商文件每套售价100元（人民币），售后不退。我院只接受报名购买本项目竞争性磋商文件供应商的投标。

八、投磋商报价截止时间：2019年12月3日14时30分。(注：投标截止时间前半小时，招标办开始接收磋商响应文件)

九、磋商响应文件送达地点：广州市番禺区兴南大道521、523号门诊楼五楼特需门诊会议室。

十、磋商报价时间：2019年12月3日14时30分。

十一、磋商报价地点：广州市番禺区兴南大道521、523号门诊楼五楼特需门诊会议室。

十二、本公告期限自2019年11月22日至2019年12月2日止。

十三、联系事项：

（一）采 购 人：广东省妇幼保健院

地    址：广州市番禺区兴南大道521号

（二）招标办地址和联系方式：

地    址：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼八楼

联 系 人：李先生

电    话：020-39151800         传    真：020－86505085

广东省妇幼保健院

2019年11月22日

# 第二部分　采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 4.  供应商可提供与本项目参数相近或优于的货物。

- 一、项目名称：

- 广东省妇幼保健院信息科中心机房基础设施改造项目

- 二、项目内容：

（一）项目概况

1.1机房设备运行环境现状

1.1.1机房环境数据采集系统现状

越秀院区机房目前没有机房环境数据采集系统，机房设备运行环境的安全性得不到及时有效保障，机房消防系统、视频系统与动环监控无法集成，需要在两个不同软件上才能查看；原系统厂商无法联系到，后期的维护，发生问题处理困难。

1.1.2越秀院区机房消防系统现状

机房目前消防系统前端感应器使用年限过久，部分监测端灵敏度降低，甚至部分已经失效；机房内各个点位无法对应，发生问题时无法及时找到对应的报警设备及报警区域。气体灭火系统使用的气体灭火控制器线路已断开，控制器损坏，气体灭火控制器已经故障失效，无法达到机房消防自动控制要求。前端消防探测器数量分布不足，不能达到全方位覆盖机房无监控死角的要求，声光、警铃等消防告警设备不足。

1.1.3番禺院区机房现状

番禺院区机房目前没有机房环境数据采集系统，机房设备运行环境的安全性得不到及时有效保障；仅有一条漏水检测线通过指示灯显示漏水状态信号，没有采集数据输出系统；机房设备运行环境正常情况下，机房设备的维护也需要技术人员每天多次反复巡检，查看机房设备运行环境的变动，增加了机房技术人员的工作量，发生问题也不能实时及时处理。

1.2项目建设背景

1.2.1越秀院区

越秀院区六楼机房面积大约为30㎡左右,按功能划分配电区、网络机房、办公间。楼层间汇聚点机柜无布置机房。

“机房整治”需根据越秀院区机房的现状，作出客观全面的评估，提出合理整治优化建议，实施规范标准的优化整治，使机房及设备的安全性、合理性、可靠性得到进一步提升。机房设备运行环境存在问题如下：

⑴机房地板上、下电源、信号走线杂乱，电源输入不规范，输出也采用插头形式，极不可靠，插座任意放置且采用普通插板，容易引发人为松动断电故障，存在隐患。6楼机房地板底部线路杂乱，机房机柜旁放置插座。

⑵机架未采用铜排实施一架一地、一负载一端子的规范连接；保护地线未按规范使用铜接线鼻连接，容易造成松动，直接影响设备安全运行。

⑶设备之间没有足够的散热空间（规范要求不小于1U）。

⑷设备安装不规范（没有有效固定、重叠堆放、功能分类不明显等情况）。

⑸机房及楼层间汇聚机柜缺少必要的线缆标签标识。机房机柜后背主线缆无标签。

⑹机柜内走线、绕线设施陈旧、破损，失去原有功能。

⑺机房办公区玻璃隔断损坏，需要更换

⑻机房堆积几个旧机柜，机柜存满了不再使用的旧服务器、旧存储设备，有1个旧UPS主机替换下来不再使用。大量不使用的旧设备需要清理，以便以后新设备机柜的扩展和增加。

1.2.2番禺院区

番禺院区医技楼七楼机房面积大约为120㎡左右，按功能划分为3部分：UPS供电电源室、中心机房、机房办公区。机房内设备、环境、系统进行全方位监控或监测；能对供配电、UPS电源、温湿度、烟感等环境设备进行集中监控和管理。

1.3项目建设目标

“机房整治”包括机房优化的设计、施工、切割、竣工验收以及保证正常运行五个过程。通过专业化的机房优化设计和施工工作，需达到以下目标：

●提高电源系统安全供电的可靠性，保障机房设备安全运行。

●线缆的走线方式美观大方、方便维护。

●彻底消除机房存在的安全隐患，杜绝火灾等安全事故的发生。

●尽可能降低设备线路能耗，提高设备运行效率，减少设备运行成本。

●该工程保证不影响现有在用计算机等通信设备的正常运行。

●满足客户的特殊要求。

根据应用需求和场地实际情况，对机房进行科学的规划和设计，并通过先进的设备和工艺将各有关子系统高效整合集成，确保该机房建成后其电源、温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电及监控等，能充分满足计算机信息系统各类设备（设施）安全可靠运行、延长系统使用寿命的要求，并具备较强的扩容能力；

目标具体细化如下：

环境监控方面：对机房内设备、环境、系统进行全方位监控或监测。能对供配电、UPS电源、温湿度、烟感等环境设备进行集中监控和管理。

其他方面：为机房内的设备提供良好全面的防雷保护措施，严格按防雷接地规范，应用新技术新装置，采取综合性的防雷措施，确保机房内各设备系统正常运行,最大限度减少和避免雷害。

机房的主设备间和配电间原则上参考<<数据中心设计规>>（GB 50174-2017）规定标准进行设计和建设，个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的，按实际情况设计。

（二）建设内容

2.1越秀院区建设内容

本次项目将对越秀院区原有网络机房基础设施信息化建设；相关设备、系统、服务的采购集成；加强消防安全控制措施，建立机房环境监控系统，加强无人值守机房设备运行环境监控，方便机房统一管理，提高机房设备维保工作水平和效率，分担机房维护管理人员的工作量；完成越秀院区机房消防预警信息系统集成工作，具体建设内容包括以下几个方面：

1、机房气体灭火检测控制系统

2、新建机房环境监控系统

3、配电与管道系统

4、照明工程

5、综合布线系统以及楼层配线间线缆、设备安装整理

6、机房破裂的玻璃隔断拆除，定做新的玻璃隔断安装更换

7、机房旧设备清理（包括旧机柜、旧服务器和存储、旧UPS主机），机房旧设备材料回收。

2.2番禺院区建设内容

本次项目将对番禺院区新建机房环境监控系统，加强无人值守机房设备运行环境监控，方便机房统一管理，提高机房设备维保工作水平和效率，分担机房维护管理人员的工作量，让机房设备运行环境得到实时自动监控，自动告警，实时及时处理故障情况；原有机房监控系统接入机房环境监控系统平台；完成番禺院区和越秀院区机房环境监控系统的联网集成工作，具体建设内容包括以下几个方面：

1、番禺院区新建机房环境监控系统；

2、原有机房视频监控系统、精密空调系统、UPS系统、机房门禁系统、气体消防系统接入机房环境监控系统平台统一管理；

3、机房环境监控系统平台软件进行二次开发达到业主方的业务需求；

4、番禺、越秀两院区机房环境监控系统通过院区间网络系统联网集成统一智能机房监控业务平台；

（三）技术要求

3.1总体设计方案

本项目各院区机房建设环境监控系统规划如下图所示：

机房环境监控系统整体网络拓扑设计图示：

3.1.1越秀院区机房气体灭火检测控制图

3.1.2越秀院区机房数据采集系统设计图

3.1.3番禺院区机房数据采集系统设计图

3.2机房数据采集系统

机房环境监控系统集成平台图示如下：

总体要求如下：

如系统部署架构图所示，整个系统主要由四部分组成：现场采集层（前端探测传感器探头）、区域监控层（越秀院区机房环境监控系统、分控中心机房动环系统、视频监控中心动环系统）、集中监控层（番禺院区中心机房环境监控系统）、远程浏览层（网络工作站）。各部分的主要作用如下：

现场采集层：通过在网点机房部署各种传感器、安防设备、采集设备等设备，采集如UPS、配电柜、空调、温湿度、漏水等设备的数据信息。现场采集设备采用工业级硬件设计，具备多层防护功能；具备良好的接地及电磁兼容性设计，有效避免电磁干扰，保证数据及报警准确；高度集成化，内置绝大多数通用采集协议，可随时根据需求进行协议扩展；物理接口种类丰富（包括但不限于：RS232、RS485、DI、DO、AI等），无需外置转换模块即实现各类数据的采集及现场设备的控制；具备数据处理、数据过滤及数据缓存功能，以降低上层平台的运算负担，并在出现突发状况时（例如网络中断），保障采集数据的完整性。现场采集设备采用分布式部署方案，任一设备故障不会影响其他设备的正常工作。现场采集层将数据信息上传至越秀院区机房分管监控服务器，同时接受越秀院区监控服务器的管控。

区域监控层：各分控中心的机房环境监控系统平台，负责将下层设备上传的各种信息进行处理、分析、存储、展示及上传，处理所有的告警信息，记录告警事件，并发送告警通知。同时负责将控制命令发送至下层设备，实现对现场设备的远程控制。平台具有强大的数据处理能力，实现各种数据分析、数据管理、告警管理、报表管理、权限管理、日志管理和组态配置等功能。可通过标准通讯协议，将处理后的数据上传至上层网管平台。

集中监控层：番禺院区中心机房环境监控管理平台，联网集成各分控中心机房环境监控系统，统一收集下层监控平台的采集数据、告警信息等，统一收集配置管理，全局监控管理调节各分区机房设备运行环境。

远程浏览层：网络工作站，随时随地接收机房环境监控系统告警信息，随时随地方便查看机房环境状态，系统支持多种告警通知方式（包括但不限于：现场语音、声光、短信、电话、邮件等），在告警产生时，可及时有效的通知运维人员。并且具备WEB浏览器及移动终端访问方式，便于运维人员随时随地了解机房的工作状况。同时，匹配相应的权限可以进行设备控制及系统配置修改等操作。

3.3机房气体灭火系统

越秀院区机房内原有机房气体灭火系统，气体灭火系统主要由七氟丙烷无管网自动灭火装置、气体灭火控制器已经故障失效、前端探测器数量分布不足，不能达到全方位覆盖机房无监控死角的要求，没有声光、警铃等消防告警设备。

3.4项目具体建设内容

本项目包括番禺院区和越秀院区机房环境监控系统及消防系统等配套设施设备的信息化建设，具体包括以下几个方面：

3.4.1越秀院区项目具体建设内容

3.4.1.1机房气体灭火改造部分

本项目采用气体消防柜（七氟丙烷）作为机房气体灭火改造的主要设备。气体灭火控制器应具备对需联动的开口密闭装置、通风机、防火阀等设备实施操作、控制的联动功能，气体灭火控制器应实现将火灾报警、系统故障、气体喷放等信息反馈至消防控制中心。

《火灾灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）规定中心机房均应设置感烟、感温探测器两个回路进行报警，由气体灭火控制器进行监控，且在防护区门中内面设置警铃，在外面设置声光报警器、手动控制盒、放气指示灯等配套设备，组成火灾自动报警系统。

3.4.1.2机房环境监控系统

为机房建立包括机房动力、环境及安防的监控系统，主要监控对象包括：电量检测、配电开关监测、温湿度监测、漏水检测、消防监测等，实现24×365的全面集中监控和管理，保障机房环境及设备安全高效运行，以实现最高的机房可用率，并不断提高运营管理水平。

机房环境数据系统主要包括以下内容：

1)	视频监控：机房相关视频监控接入环境监控系统

2)	配电：监控1台主配电柜、1台UPS配电柜的电压，电流，如果达到告警参数，系统主机产生告警，通过短信或者语音通知用户。

3)	温湿度：温湿度共2路，检测机房内部及配电间的温度及湿度，检测值超过设置告警范围就会产生告警，通过短信或者语音通知用户。

4)	消防：消防主机接口1个，通过接口与机房的设备进行消防联动，当探头检测到火情，会产生判断，一旦确认判断，会产生火情蜂鸣，提醒用户在15S的时间内撤离气体消防区域，喷出惰性气体进行灭火。

5)	防雷：在机房配电OBO防雷器上，接入信号线，检测防雷动态，告警等。

6)	漏水检测：2条，检测空调水管是否漏水，如果产生漏水及时发出告警，短信或者语音告知用户，及时处理漏水警情，减免损失。

7)	UPS主机监测：1台，监UPS主机的逆变电压，电流等。

8)	动环监控主要对视频监控、配电、温湿度、消防、防雷、漏水检测系统进行监控，能够实现远程IP访问等；动力环境监控须能够与机房综合管理平台整合，以便同时对机房基础设施和IT设备在同一平台进行综合管理。

9)	监控系统能全天24小时运行，自动故障报警监测，具有微机控制系统，通过协议对机房专用设备进行实时监控。

10)	机房综合监控系统采用图、文、表等多种手段实时反映机房内各种环境参数，可通过网络远程管理、浏览。远程端只需进行授权，无需安装远程端软件，通过标准的 IE 浏览器即可进行浏览、管理。系统具备电话等多种报警输出方式，且管理人员可通过智能手机、电话进行状态查询或操作。

4.4.1.3综合布线要求

必须为标准化产品，工程提供的所有产品采用同一厂家的全系列产品（包括综合布线线缆、信息面板、各种配线架等）。

综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆敷设到位，中间不得有断点。所有机架/机柜内各配线架的摆放及线缆的走向必须合理，接插件、模块及跳线的标志齐全，线缆终端必须有编号，以标明线号、线位、区号和房号。

综合布线系统要求采用标准模块化的接插件，以便今后的管理和使用。

必须根据所需的信息点，按六类（Cat.6）标准建设。

六类线缆要求

完全符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求。

支持千兆以太网（1000 Base-T 和 1000 Base-TX）及向下兼容其它应用。

在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。

线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。

带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准。

外径：6.3mm ± 0.2mm 。

导线：23AWG，0.57mm±0.005mm实芯裸铜导线。

绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm。

外护套：聚氯乙烯，厚度：0.6mm。

防火等级：CMR，LSZH，CM可选。

最大承受拉力：≥11.34kg。

工作温度：-20℃到70℃。

电气性能：

最大电容：≤5.6nF/100m。

最大直流电阻：≤9.38Ω/100m。

最大电阻不平衡：≤5%。

六类跳线要求

性能符合TIA/EIA568C六类标准中的规定，可以与五类和超五类产品兼容

采用十字骨架

RJ45头、护套、线缆一体化

拔插次数大于2000次

多种颜色可供选择

可选长度：1.5m/2m/3m/5m

可选屏蔽和非屏蔽

线缆管理器要求

特殊设计保持线缆的适当弯曲半径；

占1U高度，结构紧凑；

盖子可拆装，方便管理跳线；加盖后有利于跳线的保护；

线缆管理器要求采用板金材料。

3.4.1.4照明配电系统

灯盘规格600×600mm，与天花原有孔位相配，可获得较好的视觉效果。光管采用冷色温光管，与灯盘相配可产生柔和的效果。不会产生眩光，避免反光影响操作者工作，特别适用于计算机机房。

根据实际使用情况及GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》，按每平方300Lx的照度进行设计。照明设备选用铝合金格栅不锈钢反射弧罩灯盘。在机房内均匀分布安装40W×3灯盘；光管采用宣彩高效高显色性荧光灯，冷色温（≥5300k）荧光管；所有灯盘采用消防型电子镇流器。

3.4.1.5机房玻璃隔断拆除更换

清理机房现场，废料物品清理、地面除尘，做好机房原有设备保护措施，设备做防尘、防碰撞隔离处理，机房损坏的旧玻璃隔断拆除，并量度尺寸，定做和安装新的防火钢化玻璃。玻璃隔断拆除位置墙面修复，装修垃圾清理运输到垃圾站。

3.4.1.6机房旧设备清理

机房旧机柜清理搬迁到仓库或运到垃圾站；对旧存储设备检查，对重要数据做存档备份；清理机房旧服务器、存储设备，对旧服务器、存储设备检测，故障不能修复的搬迁到仓库存放；清理机房旧UPS主机，对旧UPS主机检测，故障不能修复的搬迁到仓库存放；机房旧设备材料，废旧UPS蓄电池等设备材料回收处理。

3.5.2番禺院区项目具体建设内容

3.5.2.1机房环境监控系统

为机房建立包括机房动力、环境及安防的监控系统，主要监控对象包括：电量检测、配电开关监测、温湿度监测、漏水检测、消防监测等，实现24×365的全面集中监控和管理，保障机房环境及设备安全高效运行，以实现最高的机房可用率，并不断提高运营管理水平，集成联网番禺、越秀两院区机房环境监控管理平台。

机房环境数据系统主要包括以下内容：

1)视频监控：机房相关视频监控接入环境监控系统

2)配电：监控2台主配电柜、2台UPS配电柜的电压，电流，如果达到告警参数，系统主机产生告警，通过短信或者语音通知用户。

3)温湿度：温湿度共8路，检测机房内部及配电间的温度及湿度，检测值超过设置告警范围就会产生告警，通过短信或者语音通知用户。

4)消防：消防主机接口1个，通过接口与机房的设备进行消防联动，当探头检测到火情，会产生判断，一旦确认判断，会产生火情蜂鸣，提醒用户在15S的时间内撤离气体消防区域，喷出惰性气体进行灭火。

5)防雷：在机房配电OBO防雷器上，接入信号线，检测防雷动态，告警等。

6)精密空调主机的监测：检测所有精密空调的运行情况，是否正常，制冷，温湿度调节是否正常。

7)定位漏水检测：5条，检测精密空调水管是否漏水，网络机柜区、服务器机柜区、UPS电源区周边是否积水，如果产生漏水、积水及时发出告警，短信或者语音告知用户，及时处理漏水、积水警情，减免损失。

8)UPS主机监测：2台，监控2台UPS主机的逆变电压，电流等。

9)动环监控主要对视频监控、配电、温湿度、消防、防雷、漏水检测系统进行监控，能够实现远程IP访问等；动力环境监控须能够与机房综合管理平台整合，以便同时对机房基础设施和IT设备在同一平台进行综合管理。

10)	监控系统能全天24小时运行，自动故障报警监测，具有微机控制系统，通过协议对机房专用设备进行实时监控。

11)	机房综合监控系统采用图、文、表等多种手段实时反映机房内各种环境参数，可通过网络远程管理、浏览。远程端只需进行授权，无需安装远程端软件，通过标准的 IE 浏览器即可进行浏览、管理。系统具备电话等多种报警输出方式，且管理人员可通过智能手机、电话进行状态查询或操作。

3.5.2.2番禺院区、越秀院区机房环境监控系统联网集成

番禺院区、越秀院区机房环境监控系统联网，设置番禺院区作为机房环境监控平台主控中心，越秀院区机房作为环境监控分控中心，番禺院区可以随时随地查看越秀院区机房设备运行环境状态，并可以对两个院区机房环境监控调节，维护管理人员可以实时接收两院区机房环境告警信息，及时应急处理。

（四）设备配置清单

4.1越秀院区项目配置清单

| 越秀院区机房基础设施信息化建设项目设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房气体灭火部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 灭火控制器 | 智能型灭火控制器 详细规格要求查阅越秀院区设备规格要求 | 台 |  | 1 |
| 2 | 放气指示灯 | 国标 | 个 |  | 1 |
| 3 | 紧急启停按钮 | 国标 | 个 |  | 1 |
| 4 | 消防警铃 | 详细规格要求查阅越秀院区设备规格要求 | 个 |  | 1 |
| 5 | 声光报警器 | 详细规格要求查阅越秀院区设备规格要求 | 个 |  | 1 |
| 6 | 烟感探测器 | 详细规格要求查阅越秀院区设备规格要求 | 个 |  | 2 |
| 7 | 温感探测器 | 详细规格要求查阅越秀院区设备规格要求 | 个 |  | 4 |
| 8 | 输入、输出模块 | 详细规格要求查阅越秀院区设备规格要求 | 个 |  | 2 |
| 9 | 模块底座 | 配套 | 个 |  | 2 |
| 10 | 探测头底座 | 配套 | 个 |  | 6 |
| 11 | 金属线管 | 国标 | 米 |  | 50 |
| 12 | 难燃电线 | 国标 | 米 |  | 300 |
| 13 | 接线盒 | 国标 | 个 |  | 30 |
| 二、机房环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 电力电量仪 | 三相三线交流系统，三相四线交流系统 详细规格要求见越秀院区设备规格要求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电流互感器 | 1.额定电压：0.66KV 2.额定二次电流：5A 3.额定一次电流：5A-5000A | 只 | 3 |  |
| 3 | 全电量参数软件模块 | 详细规格要求见越秀院区设备规格要求 | 套 | 1 |  |
| 4 | 通讯转换模块 | 详细规格要求见越秀院区设备规格要求 | 只 | 1 |  |
| 5 | 温湿度传感器 | 详细规格要求见越秀院区设备规格要求 | 只 | 2 |  |
| 6 | 温湿度监测软件模块 | 详细规格要求见越秀院区设备规格要求 | 套 | 1 |  |
| 7 | 定位漏水控制模块 | 详细规格要求见越秀院区设备规格要求 | 台 | 2 |  |
| 8 | 漏水监测软件模块 | 详细规格要求见越秀院区设备规格要求 | 套 | 1 |  |
| 9 | 开关状态采集模块 | 详细规格要求见越秀院区设备规格要求 | 只 | 1 |  |
| 10 | 消防检测软件模块 | 详细规格要求见越秀院区设备规格要求 | 套 | 1 |  |
| 11 | 动环集线箱(含工业电源) | 国标 | 套 | 1 |  |
| 12 | 视频监测软件模块 | 门禁管制子系统和视频监控系统集成到环境监控平台系统中 | 套 | 1 |  |
| 13 | 机房数据采集系统主机 | 详细规格要求见越秀院区设备规格要求 （含短信告警平台，网页端） | 台 | 1 |  |
| 14 | ★动环系统管理平台软件 | 定制，并与番禺院区原有机房数据采集系统兼容，可以接入番禺院区机房数据采集系统内 | 套 | 1 |  |
| 15 | 21寸液晶显示器 | 详细规格要求见越秀院区设备规格要求 | 台 | 1 |  |
| 16 | 4 串口服务器 | 详细规格要求见越秀院区设备规格要求 | 套 | 1 |  |
| 17 | 短信报警模块 | 详细规格要求见越秀院区设备规格要求 | 套 | 1 |  |
| 18 | 远程 WEB 软件模块 | 可以在Web界面上查询设备运行状态、历史数据、报警记录及记录打印功能。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 短信报警软件模块 | 详细规格要求越秀院区设备规格要求 | 套 | 1 |  |
| 20 | 移动手机端 | 支持安卓、ios系统。 | 套 | 1 |  |
| 21 | 六类网线 | 国标 | 箱 | 2 |  |
| 22 | 电源线 | RVV2*1.5，▲须提供厂家产品合格证；质量计量监督检验机构检验报告 | 米 | 200 |  |
| 三、配电与管道系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 12U机柜 | 国标 | 台 | 10 |  |
| 2 | 42U机柜 | 国标 | 台 | 2 |  |
| 3 | PDU机柜防雷插座 | 国标 | 个 | 20 |  |
| 4 | 镀锌线槽 150*100*1.2 | 国标 | 米 | 10 |  |
| 5 | 配管金属软管 | Φ15 | 米 | 80 |  |
| 四、照明工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | LED灯盘 | 600mm×600mm | 个 | 6 |  |
| 2 | 照明线路用铜芯绝缘电线 | ZRBV1.5mm² | 米 | 100 |  |
| 3 | 四联单控开关 | 10A 250V | 个 | 1 |  |
| 五、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 机房标签线缆整理 | 重新打印标签，按照标准绑扎线缆整理、设备登记 | 工日 | 35 |  |
| 2 | 楼层机柜标签线缆整理 | 重新打印标签，按照标准绑扎线缆整理 | 工日 | 50 |  |
| 3 | 配线架24口 | 国标 | 个 | 56 |  |
| 4 | 双绞线缆非屏蔽6类网线 | 国标 | 箱 | 2 |  |
| 5 | 理线板带盖板19寸 | 国标 | 个 | 59 |  |
| 6 | 跳线6类UTP 1M | 国标 | 条 | 500 |  |
| 7 | 跳线6类UTP 2M | 国标 | 条 | 300 |  |
| 8 | 跳线6类UTP 3M | 国标 | 条 | 300 |  |
| 9 | 跳线6类UTP 5M | 国标 | 条 | 100 |  |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.5，▲须提供厂家产品合格证；质量计量监督检验机构检验报告 | 米 | 200 |  |

4.2番禺院区项目配置清单

| 番禺院区机房基础设施信息化建设项目设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房环境监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电力电量仪 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 台 | 4 |
| 2 | 电流互感器 | 1.额定电压：0.66KV 2.额定二次电流：5A 3.额定一次电流：5A-5000A | 只 | 12 |
| 3 | 全电量参数软件模块 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 套 | 1 |
| 4 | 通讯转换模块 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 只 | 4 |
| 5 | UPS 通讯卡 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 套 | 2 |
| 6 | UPS 监测软件模块 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 套 | 1 |
| 7 | 温湿度传感器 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 只 | 8 |
| 8 | 温湿度监测软件模块 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 套 | 1 |
| 9 | 精密空调控制器 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 只 | 4 |
| 10 | 精密空调监测软件模块 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 套 | 1 |
| 11 | 定位漏水控制模块 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 台 | 5 |
| 12 | 漏水监测软件模块 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 套 | 1 |
| 13 | 开关状态采集模块 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 只 | 3 |
| 14 | 消防检测软件模块 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 套 | 1 |
| 15 | 动环集线箱(含工业电源) | 国标 | 套 | 2 |
| 16 | 视频监测软件模块 | 门禁管制子系统和视频监控系统集成到环境监控平台系统中 | 套 | 1 |
| 17 | 机房数据采集系统主机 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 （含短信告警平台，网页端） | 台 | 1 |
| 18 | 动环系统管理平台软件 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 套 | 1 |
| 19 | 21寸液晶显示器 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 台 | 1 |
| 20 | 4 串口服务器 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 套 | 4 |
| 21 | 短信报警模块 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 套 | 1 |
| 22 | USB 接口电话语音报警设备 | 详细规格要求番禺院区设备规格要求 | 套 | 1 |
| 23 | 远程 WEB 软件模块 | 可以在Web界面上查询设备运行状态、历史数据、报警记录及记录打印功能。 | 套 | 1 |
| 24 | 短信报警软件模块 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 套 | 1 |
| 25 | 电话语音报警软件模块 | 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 套 | 1 |
| 26 | 移动手机端 | 支持安卓、ios系统。 | 套 | 1 |
| 27 | 系统平台软件二次开发 | 智能化数据分析模块开发 详细规格要求番禺院区设备规格要求 | 项 | 1 |
|  |  | 数据统计及趋势分析模块开发 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 项 | 1 |
|  |  | 报表输出模块开发 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 项 | 1 |
|  |  | 能耗统计分析输出模块开发 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 项 | 1 |
|  |  | 3D 机房环境监控图示模块开发 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 项 | 1 |
|  |  | APP 功能模块开发 详细规格要求见番禺院区设备规格要求 | 项 | 1 |
|  |  | 专家自动诊断管理模块开发 详细规格要求番禺院区设备规格要求 | 项 | 1 |
| 28 | 六类网线 | 国标 | 箱 | 2 |
| 29 | 电源线 | RVV2*1.5，▲须提供厂家产品合格证；质量计量监督检验机构检验报告 | 米 | 200 |
| 30 | 机房动环系统集成联网 | 番禺、越秀院区机房环境监控系统远程联网集成安装调试 | 项 | 1 |

（五）设备规格要求

5.1越秀院区设备规格要求

| 越秀院区机房基础设施信息化建设项目设备规格要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、机房气体灭火部分 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 |
| 1 | 灭火控制器 | 1.工作环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 2.工作电压：AC220V±20%/50Hz 3.灭火分区：四防区 4.控制器容量：324点 5.控制器电源：DC24V/6A（标配） 6.备用电池：DC24V/7Ah（标配） 7.继电器触点容量：7A/DC24V 8.电磁阀驱动电流：≤3A 9.打印机：专用微型打印机（标配） 10.执行标准：GB 4717-2005《灭火控制器》及GB 16806-2006《消防联动控制系统》 ▲11.产品要求：提供具有资质的检测机构出具的检验报告和3C认证（中国国家强制性产品认证证书） |
| 2 | 放气指示灯 | 国标 |
| 3 | 紧急启停按钮 | 国标 |
| 4 | 消防警铃 | 1、工作电压: DC24V(允许范围20V~28V) 2、工作电流:报警电流运17mA@DC24V 3、使用环境:室内，温度-10℃ ~+55℃，相对湿度运≤95% (40℃ ±2℃无凝露) 4、主体材料:1. 2T铜板 ▲5、产品要求：提供具有资质的检测机构出具的检验报告和3C认证（中国国家强制性产品认证证书） 6、涂饰:密胶烤漆(红色) |
| 5 | 声光报警器 | 1、工作电压：DC24V±20%； 2、工作电流：报警电流≤120mA@DC24V； 3、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%； 4、闪光频率：1 次/S； 5、报警音量：＞85dB（正前方 3 米）； 6、电源线（+24V、GND） 7、接线方式：二线制 ▲8、产品要求：提供具有资质的检测机构出具的检验报告和3C认证（中国国家强制性产品认证证书） |
| 6 | 烟感探测器 | 1、工作电压：DC24V±20%； 2、工作电流：报警电流≤120mA@DC24V； 3、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%； 4、闪光频率：1 次/S； 5、报警音量：＞85dB（正前方 3 米）； 6、电源线（+24V、GND） 7、接线方式：二线制 ▲8、产品要求：提供具有资质的检测机构出具的检验报告和3C认证（中国国家强制性产品认证证书） |
| 7 | 温感探测器 | 1、执行标准: GB4716-2005«点型感温火灾探测器》 2、工作电压: DC24V ±20% 3、工作电流:监视状态<50uA，动作状态1mA -50 mA 4、工作指示:红色状态指示灯 (巡检时闪亮，报警时常亮) 5、重量:约47g 6、壳体材料：ABS，白色 7、报警温度: A2 (54°C ~70°C) 8、外形尺寸:直径100mm，高56mm(带底座) 9、接线方式:两线制 10、使用环境: 室内，温度一10℃ ~+55℃，相对湿度≤95 (40℃土2℃无凝露) 11、安装高度: ≤8m ▲12、产品要求：提供具有资质的检测机构出具的检验报告和3C认证（中国国家强制性产品认证证书） |
| 8 | 输入、输出模块 | 1、工作环境:室内，温度-10℃～+50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 2、工作电压:总线24V，电源DC24V±20% 3、工作电流:监视状态：＜500μA 动作状态：＜10mA 4、工作指示：状态指示灯，巡检时闪烁，动作时常亮 5、接线方式:四线制信号线＋电源线 6、终端负载：47K电阻 7、安装位置：墙面明装/模块箱内 8、编码类型：电编码型 9、执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》 ▲10、产品要求：提供具有资质的检测机构出具的检验报告和3C认证（中国国家强制性产品认证证书） |
| 9 | 模块底座 | 配套 |
| 10 | 探测头底座 | 配套 |
| 11 | 金属线管 | 国标 |
| 12 | 难燃电线 | 国标 |
| 13 | 接线盒 | 国标 |
| 二、机房环境监控系统 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 |
| 1 | 电力电量仪 | 1.测量类型：三相三线交流系统，三相四线交流系统 2.每周波采样率：64次 3.数据刷新速率：1S 4.测量精度： 5.电流：0.2% 6.电压：0.2% 7.功率：0.5% 8.频率：0.05Hz 9.有功电能：1.0% 10.无功电能：2.0% 11.AO：1% 12.输入电压特性：测量电压 3 X 220/380V(直接接入) 13.3 X 57.7/100V(经互感器接入) 14.允许过载能力：1.2倍/连续 15.输入阻抗：1.8MΩ 16.输入电流特性： 17.测量电流：5A或1A(经互感器接入) 18.允许过载能力：1.2倍/连续 19.输入阻抗：<0.1Ω |
| 2 | 电流互感器 | 1.额定电压：0.66KV 2.额定二次电流：5A 3.额定一次电流：5A-5000A |
| 3 | 全电量参数软件模块 | 1、系统能实现对主要开关开合状态的监测，三相及各相电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、视在功率、有功电度、无功电度等参数进行数据采集； 2、根据预先的设定，系统可以对机房供配电参数和开关状态异常设定自动报警； 系统可以对电量仪参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意时段的曲线记录； 3、提供将历史数据导出Excel表格的功能，便于在Excel中作各种分析比较； 系统可以将供配电的电能数据生成报警报表，并可按需求进行能耗分析和查询。 |
| 4 | 通讯转换模块 | 1.协议：两线 RS-485(DATA+，DATA-)； 2.速率：内置“自适应”电路，自动调节波特率，300 ~ 115200bps； 3.RS-485 电路最多可接入 256 个模块； 4.隔离电压：3000V； 5.隔离位置：RS-232 端； 6.最大距离：1200 米； 7.电源：+10V ~ +30VDC； 8.功耗：2.2W(最大)； |
| 5 | 温湿度传感器 | 1.输出方式 ：RS485接口 2.工作电压： 12VDC（6V～15VDC） 3.温度范围： -20℃～80℃ 或 -4℉～176℉ 4.湿度范围 ：0～100%rh 5.温度误差： <±0.5℃，在25℃时测试。 6.湿度误差： <±5%RH， 在25℃时测试。 7.物理接口 ：RS485 8.传输距离： 1200m，屏蔽双绞线。 9.地址范围： 1-254, 通过按键设置。 10.通信协议： MODBUS-RTU协议 11.波特率： 2400, 4800, 9600可选择，默认设置9600bps； 12.数据格式 N, 8, 1； 13.EFT(脉冲群) ：差模±2KV 14.ESD(静电) ：接触放电±6KV ，空气放电±8KV |
| 6 | 温湿度监测软件模块 | 1、系统能实时监测机房内的温度值和湿度值； 2、系统能实时显示（电子地图方式）并记录每个温湿度传感器所监测到的室内温度与湿度的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图。系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值(包括预警与报警)。当任意一个温湿度传感器监测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口，同时监控主机发出短信报警及自动拨打预设电话，实现电话语音报警，通知值班人员或相应的主管人员； 3、系统可查询任一监测对象在任意时间段内的历史变化曲线和历史数据； 4、提供将历史数据导出Excel表格的功能，便于在Excel中作各种分析比较； 5、系统可以将温湿度的运行数据生成报表，并可按需求查询或打印； 6、为保证温湿度数据的准确性，同时避免由于其他外界因素造成温湿度数据变化而导致温湿度频繁报警，监控系统需具备对温湿度报警阀值进行自动调整的功能，并提供由具有资质的机构出具的针对温湿度报警阀值进行自动调整的相关证明文件。 |
| 7 | 定位漏水控制模块 | 1.传感电缆最大长度：1500米 2.精确度 ：传感电缆长度的0.5%±0.5米 3.存储温度 ：-40 oC至60 oC（0 oF至140oF） 4.工作温度 ：-20oC至50 oC（32 oF至122oF） 5.湿度 ：5%到95%（无冷凝） 6.网络配置 RS-485双线网络 7.作用：常态通电或常态断电，用户可自由选择；泄漏报警或泄漏与传感器故障报警 |
| 8 | 漏水监测软件模块 | 1、系统能实时对机房内主要用水设备的漏水情况进行实时监控，能实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态，系统本身的维护状态以及本身的故障状态，并能定位到漏水的具体位置； 2、当发生漏水现象时，感应线缆感应到某处有漏水事件发生，系统将即刻响应，定位漏水的具体位置或漏水的区域，可从电子地图上线缆的颜色变化来判断报警的发生； 3、系统可查询任一监测对象在任意时间段内的历史变化曲线和历史数据。 |
| 9 | 开关状态采集模块 | 1.输入通道：不少于16路 2.数字电平： 0 +2V max 3.数字电平：1 +4 to +30V 4.输出：RS-485 |
| 10 | 消防检测软件模块 | 1、系统能采集消防控制器提供的消防报警信号，并在监控界面上直观地显示当前机房的消防情况； 2、当有火警信号时，系统应给出最高级别的报警； 3、可与门禁、视频监控系统进行联动，当有消防报警产生时，联动相关区域的门开启并调出图像； 4、系统可查询任一监测对象在任意时间段内的历史变化曲线和历史数据 |
| 11 | 动环集线箱(含工业电源) | 国标 |
| 12 | 视频监测软件模块 | 门禁管制子系统和视频监控系统集成到环境监控平台系统中 |
| 13 | 机房环境监控系统主机 | （含短信告警平台，网页端） 1、设备类型 工控主机 2、标准配置 CPU：英特尔8核处理器E5-2660； 主板：英特尔芯片组X79； 内存：服务器8G ecc内存； 硬盘：西数2TB硬盘； 显卡：750TI 2G显存； 3、其他配置：带键盘、鼠标套装；8路USB，6路PCI，2路AI，12路串口，2路RS232；1路LAN千兆交换网口； 4、其他端口 前置2个USB 2.0接口，ATX船型开关、复位开关，电源、硬盘指示灯，带锁安全门 5、安装方式 上架式 6、产品尺寸 482×177×470.4mm 7、电源性能 中控机箱，标准PS2 ATX电源，功率500W； 8、适用环境 工作温度：0℃-50℃，存储温度：-20℃-60℃ 工作湿度：5-90％，存储湿度：5-90％（无凝结） 9、功能概述 适配主板： PICMG 1.0标准全长卡，PICMG 1.3标准全长卡，EPI 2.0标准全长卡，EPE标准全长卡，Micro-ATX标准单板，ATX标准单板 适配底板： 10槽标准PICMG 1.0底板，14槽标准PICMG 1.0底板，10槽标准PICMG 1.3底板，13槽标准EPI 2.0底板，10槽标准EPE底板 存储器： 一个5.25〞CD-ROM空间，两个3.5〞HDD空间（做减震） 10、其他特点： 整体黑色，前面板工业造型美观、质感； 前面板带LCD屏，进行温度实时监控、电源硬盘运行状态显示； 兼容性：可加装有导轨和助拔装置，兼容公司EPE新主板； 整机加强：机箱两侧压有加强筋，很大程度上提高了机箱强度； 开盖方便：箱盖后部开有握手位，方便箱盖抽拉； 方便防尘网的更换：防尘网框抽拉部位结构设计有导轨，方便抽拉更换防尘网； EMC：光驱部位折边设计，与机箱紧密贴合，抗幅射能力加强。 |
| 14 | 系统平台软件 | ★定制，并与番禺院区机房数据采集系统兼容，接入番禺院区机房数据采集系统内 1、设备电子地图功能：系统支持在2D/3D电子地图上显示每个设备的运行状态。 2、▲系统架构：系统软件须同时支持B/S和C/S架构。 3、通讯管理：支持通过RS232/RS485/RS422、SNMP、TCP/IP网络与本地或远程设备通讯，可对设备通讯故障、网络设备通讯故障进行报警管理；设备指令最小响应时间<0.3秒。 4、 设备管理：至少兼容上千种设备通讯协议；监测设备数量能达到5005台以上；提供设备增加或删除接口、提供设备模板可批量增加同类的监测设备；支持在不修改系统主程序的情况下可自由扩充对其它协议的支持。 5、界面组态功能：系统提供组态功能，支持多种界面组态控件，可自由定义修改设备监控界面；可在线修改监控界面。 6、自定义页面轮询：操作人员可以把重要的需要经常关注的设备的页面加入轮询页面集合，系统自动根据定义的轮询页面集合按顺序打开页面并驻留固定时间。 7、安全管理：系统支持分级用户权限管理，授权颗粒度为单个监控对象（即系统可按照设备类别、机房区域、单个设备等进行管理），同时对系统用户操作具有详细记录。 8、系统自动发送健康报告短信息：系统支持整点发送设备运行状态报告，内容包含设备名称、是否处于正常状态。 9、▲支持短信查询、控制和布撤防：可以通过短信查询系统和设备的状态和重要信息，也可以通过短信远程对设备进行控制，支持短信方式对报警进行远程布防和设防。 10、报警管理：系统支持多样报警方式，至少包含电话报警、短信息报警、邮件报警、声光报警、多媒体报警。 11、数据管理：系统自动存储多种运行数据，支持按时间间隔存储、时间点存储、数据变化率存储等多种存储规则，所有数据可在本地或远程查询、打印、导出到excel格式文件，并保存一年以上的数据记录。。 12、数据库系统：采用SQL server 2008或以上版本数据库。数据库的连接访问密码采用DES加密，防止数据库登录方式的泄密；系统账号密码采用经DES方式加密的密文存储，各个子系统的TCP/UDP报文也采用DES方式加密，防止报文泄漏和伪造。 13、提供开放数据接口：向第三方软件系统提供监控数据，支持通过TCP/IP把实时监控数据包传输给第三方软件；提供SDK开发包，第三方软件可通过调用SDK开发包读取监控实时数据；提供数据库接口，第三方软件从数据库直接读取实时的监控数据。 14、▲设备信息管理：系统提供设备档案信息库，其中包含设备的档案信息（包含设备编号、生产厂家、安装日期、厂家联系方式、管理人员、保养周期等信息），系统内置设备信息组件，通过设备信息组件可录入、修改、查询、打印设备信息档案。 15、无缝集成视频监控系统：视频监控系统应无缝集成到环境监控平台系统中，通过机房环境管理系统即可实时预览图像，并可本地录像，而不是简单的用超链接或厂家客户端方式查看图像。 16、无缝集成门禁监控系统：门禁监控系统应无缝集成到环境监控平台系统中，通过机房系统即可实时对门禁系统授权管理、门禁信息管理、发卡管理、人员管理、进出门记录、远程开关门等门禁管理功能，而非简单的用超链接方式打开门禁厂家的软件。 17、第三方系统集成：系统具备良好的兼容性及二次开发能力，可支持集成提供标准接口及协议的第三方系统，如：门禁管理系统、入侵报警系统、视频监控系统、消防监控系统等。 18、▲移动客户端管理：监控系统支持手机APP监控功能，能够在移动手机设备上查看监控数据，手机APP支持最新Android和IOS移动操作系统，实现用户无需进入机房监控中心，只需远程通过移动手机设备登录监控系统即可实时了解和管理机房设备；并提供国家版权局出具的手机版软件著作权登记证书。 19、机房环境管理系统厂家提供的监控系统软件产品须具有软件著作权登记证书、软件产品证书、第三方检测机构出具的软件测试报告。需提供实际相关的证明材料。 |
| 15 | 21寸液晶显示器 | 1.面板类型：IPS； 2.面板尺寸：21.5英寸 3.宽屏：是 4.屏幕比例：16:9 5.最佳分辨率：1920 x 1080 6.响应时间：5ms 7.点距：0.24795mm 8.色数：16.7M 9.亮度：250cd/m2 10.对比度：静态对比度1000：1；动态对比度5,000,000：1 11.可视角度：178/178 12.接口：VGA1个、HDMI1个 |
| 16 | 4串口服务器 | 技术参数要求： 1、10M/100M自适应网口，亦可手动设置； 2、需具有中文菜单配置界面； 3、串口类型支持RS-232/ RS-485/ RS-422； 4、支持Windows系统Real COM驱动程序，支持TCP和UDP Socket,，每串口可支持6个不同的（TCP、UDP、TCP和UDP）会话，支持PPP/SLIP拨入拨出； |
| 17 | 短信报警模块 | 技术参数要求： 1、串口：1个RS232串口（DB9M插座），内置15KV ESD保护 2、串口速率：110~230400bits/s； 3、指示灯：具有电源、通信及在线指示灯； 4、天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧； 5、SIM/UIM卡接口：标准的抽屉式用户卡接口，支持1.8V/3V； SIM/UIM卡，内置15KV ESD保护。 |
| 18 | 短信报警软件模块 | 1、采用工业级无线模块； 2、支持低功耗模式，包括休眠模式和定时开； 3、采用金属外壳，保护等级≥IP30； 4、标准RS232串口； 5、宽电压输入（DC 5-35V）； 6、串口内置15 KV ESD保护； 7、SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护。 |
| 19 | 远程WEB软件模块 | 可以在Web界面上查询设备运行状态、历史数据、报警记录及记录打印功能。 |
| 20 | 移动手机端 | 支持安卓、ios系统。 |
| 21 | 六类网线 | 国标 |
| 22 | 电源线 | RVV2*1.5，▲须提供厂家产品合格证；质量计量监督检验机构检验报告 |
| 三、配电与管道系统部分 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 |
| 1 | 12U机柜 | 国标 |
| 2 | 42U机柜 | 国标 |
| 3 | PDU机柜防雷插座 | 国标 |
| 4 | 镀锌线槽 150*100*1.2 | 国标 |
| 5 | 配管金属软管 | Φ15 |
| 四、照明工程 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 |
| 1 | LED灯盘 | 600mm×600mm |
| 2 | 照明线路用铜芯绝缘电线 | ZRBV1.5mm² |
| 3 | 四联单控开关 | 10A 250V |
| 五、综合布线系统 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 |
| 1 | 机房标签线缆整理 | 重新打印标签，按照标准绑扎线缆整理、设备登记 |
| 2 | 楼层机柜标签线缆整理 | 重新打印标签，按照标准绑扎线缆整理 |
| 3 | 配线架24口 | 国标 |
| 4 | 双绞线缆非屏蔽6类网线 | 国标 |
| 5 | 理线板带盖板19寸 | 国标 |
| 6 | 跳线6类UTP 1M | 国标 |
| 7 | 跳线6类UTP 2M | 国标 |
| 8 | 跳线6类UTP 3M | 国标 |
| 9 | 跳线6类UTP 5M | 国标 |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.5，▲须提供厂家产品合格证；质量计量监督检验机构检验报告 |

5.2番禺院区设备规格要求

| 番禺院区机房基础设施信息化建设项目设备规格要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、机房环境监控系统 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 |
| 1 | 电力电量仪 | 1.测量类型：三相三线交流系统，三相四线交流系统 2.每周波采样率：64次 3.数据刷新速率：1S 4.测量精度： 5.电流：0.2% 6.电压：0.2% 7.功率：0.5% 8.频率：0.05Hz 9.有功电能：1.0% 10.无功电能：2.0% 11.AO：1% 12.输入电压特性：测量电压 3 X 220/380V(直接接入) 13.3 X 57.7/100V(经互感器接入) 14.允许过载能力：1.2倍/连续 15.输入阻抗：1.8MΩ 16.输入电流特性： 17.测量电流：5A或1A(经互感器接入) 18.允许过载能力：1.2倍/连续 19.输入阻抗：<0.1Ω |
| 2 | 电流互感器 | 1.额定电压：0.66KV 2.额定二次电流：5A 3.额定一次电流：5A-5000A |
| 3 | 全电量参数软件模块 | 1、系统能实现对主要开关开合状态的监测，三相及各相电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、视在功率、有功电度、无功电度等参数进行数据采集； 2、根据预先的设定，系统可以对机房供配电参数和开关状态异常设定自动报警； 系统可以对电量仪参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意时段的曲线记录； 3、提供将历史数据导出Excel表格的功能，便于在Excel中作各种分析比较； 系统可以将供配电的电能数据生成报警报表，并可按需求进行能耗分析和查询。 |
| 4 | 通讯转换模块 | 1.协议：两线 RS-485(DATA+，DATA-)； 2.速率：内置“自适应”电路，自动调节波特率，300 ~ 115200bps； 3.RS-485 电路最多可接入 256 个模块； 4.隔离电压：3000V； 5.隔离位置：RS-232 端； 6.最大距离：1200 米； 7.电源：+10V ~ +30VDC； 8.功耗：2.2W(最大)； |
| 5 | UPS 通讯卡 | UPS监测配套SMMP通讯卡 |
| 6 | UPS 监测软件模块 | UPS监测配套通讯软件 1、系统能实现对UPS的模拟量的监测，主要包括：输入电压、输入电流、输入频率、负载电压、负载电流、负载频率、旁路电压、旁路电流、旁路频率、逆变器电压、逆变器电流、逆变器频率、各相有功功率、标称功率、视在功率、负载率、电池备份时间等； 2、系统能实现对UPS的数字量的监测，主要包括：输出电压超范围，电池工作模式，旁路工作模式，电池电压高，电池电压低，系统报警，系统暂停，电池电压低报警，旁路电压超限，主电压超限等； 3、系统可查询任一监测对象在任意时间段内的历史变化曲线和历史数据； 4、提供将历史数据导出Excel表格的功能，便于在Excel中作各种分析比较； 5、系统可以将UPS的运行数据生成报表，并可按需求查询或打印。 |
| 7 | 温湿度传感器 | 1.输出方式 ：RS485接口 2.工作电压： 12VDC（6V～15VDC） 3.温度范围： -20℃～80℃ 或 -4℉～176℉ 4.湿度范围 ：0～100%rh 5.温度误差： <±0.5℃，在25℃时测试。 6.湿度误差： <±5%RH， 在25℃时测试。 7.物理接口 ：RS485 8.传输距离： 1200m，屏蔽双绞线。 9.地址范围： 1-254, 通过按键设置。 10.通信协议： MODBUS-RTU协议 11.波特率： 2400, 4800, 9600可选择，默认设置9600bps； 12.数据格式 N, 8, 1； 13.EFT(脉冲群) ：差模±2KV 14.ESD(静电) ：接触放电±6KV ，空气放电±8KV |
| 8 | 温湿度监测软件模块 | 1、系统能实时监测机房内的温度值和湿度值； 2、系统能实时显示（电子地图方式）并记录每个温湿度传感器所监测到的室内温度与湿度的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图。系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值(包括预警与报警)。当任意一个温湿度传感器监测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口，同时监控主机发出短信报警及自动拨打预设电话，实现电话语音报警，通知值班人员或相应的主管人员； 3、系统可查询任一监测对象在任意时间段内的历史变化曲线和历史数据； 4、提供将历史数据导出Excel表格的功能，便于在Excel中作各种分析比较； 5、系统可以将温湿度的运行数据生成报表，并可按需求查询或打印； 6、为保证温湿度数据的准确性，同时避免由于其他外界因素造成温湿度数据变化而导致温湿度频繁报警，监控系统需具备对温湿度报警阀值进行自动调整的功能，并提供由具有资质的机构出具的针对温湿度报警阀值进行自动调整的相关证明文件。 |
| 9 | 精密空调控制器 | 1.输入电源：7.5V～15VDC 2.功耗：平均电流小于20mA 3.温度范围 ：-10℃～50℃ 4.湿度范围： 10%～90%RH 5.遥控发射通道： 1 6.存储命令数： 32 7.遥控距离： 5～10米 8.空调运行电流 ：0～20A 9.空调运行状态：实时检测空调工作状态 10.测量范围 ：-20℃～70℃ 11.测量精度 误差：<±0.5℃，在25℃时测试 12.接口方式 RS485 |
| 10 | 精密空调监测软件模块 | 1、系统能实现对精密空调运行参数的监测，主要包括：温度、湿度、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、风机运转状态、压缩机运行状态、加热器加热状态、加湿器加湿状态、压缩机高压报警、风机过载、除湿器溢水、加热器故障、气流动故障、过滤器堵塞、制冷失效、加湿电源故障、压缩机低压报警、压缩机高压报警等； 2、系统能实现对精密空调的控制，主要包括：空调的远程开机、关机，空调的温、湿度的远程设定； 3、系统可查询任一监测对象在任意时间段内的历史变化曲线和历史数据； 4、提供将历史数据导出Excel表格的功能，便于在Excel中作各种分析比较； 5、系统可以将精密空调的运行数据生成报表，并可按需求查询或打印。 |
| 11 | 定位漏水控制模块 | 1.传感电缆最大长度：1500米 2.精确度 ：传感电缆长度的0.5%±0.5米 3.存储温度 ：-40 oC至60 oC（0 oF至140oF） 4.工作温度 ：-20oC至50 oC（32 oF至122oF） 5.湿度 ：5%到95%（无冷凝） 6.网络配置 RS-485双线网络 7.作用：常态通电或常态断电，用户可自由选择；泄漏报警或泄漏与传感器故障报警 |
| 12 | 漏水监测软件模块 | 1、系统能实时对机房内主要用水设备的漏水情况进行实时监控，能实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态，系统本身的维护状态以及本身的故障状态，并能定位到漏水的具体位置； 2、当发生漏水现象时，感应线缆感应到某处有漏水事件发生，系统将即刻响应，定位漏水的具体位置或漏水的区域，可从电子地图上线缆的颜色变化来判断报警的发生； 3、系统可查询任一监测对象在任意时间段内的历史变化曲线和历史数据。 |
| 13 | 开关状态采集模块 | 技术参数要求： 1.输入通道：不少于16路 2.隔离：无 3.隔离电压：无 4.数字电平：0 +2V max 5.数字电平：1 +4 to +30V 6.输入阻抗：不低于820 ohms 7.电源输入：+10V to +30V DC 8.功耗：0.9W |
| 14 | 消防检测软件模块 | 1、系统能采集消防控制器提供的消防报警信号，并在监控界面上直观地显示当前机房的消防情况； 2、当有火警信号时，系统应给出最高级别的报警； 3、可与门禁、视频监控系统进行联动，当有消防报警产生时，联动相关区域的门开启并调出图像； 4、系统可查询任一监测对象在任意时间段内的历史变化曲线和历史数据 |
| 15 | 动环集线箱(含工业电源) | 国标 |
| 16 | 视频监测软件模块 | 门禁管制子系统和视频监控系统集成到环境监控平台系统中 |
| 17 | 机房数据采集系统主机 | （含短信告警平台，网页端） 1、设备类型 工控主机 2、标准配置 CPU：英特尔8核处理器E5-2660； 主板：英特尔芯片组X79； 内存：服务器8G ecc内存； 硬盘：西数2TB硬盘； 显卡：750TI 2G显存； 3、其他配置：带键盘、鼠标套装；8路USB，6路PCI，2路AI，12路串口，2路RS232；1路LAN千兆交换网口； 4、其他端口 前置2个USB 2.0接口，ATX船型开关、复位开关，电源、硬盘指示灯，带锁安全门 5、安装方式 上架式 6、产品尺寸 482×177×470.4mm 7、电源性能 中控机箱，标准PS2 ATX电源，功率500W； 8、适用环境 工作温度：0℃-50℃，存储温度：-20℃-60℃ 工作湿度：5-90％，存储湿度：5-90％（无凝结） 9、功能概述 适配主板： PICMG 1.0标准全长卡，PICMG 1.3标准全长卡，EPI 2.0标准全长卡，EPE标准全长卡，Micro-ATX标准单板，ATX标准单板 适配底板： 10槽标准PICMG 1.0底板，14槽标准PICMG 1.0底板，10槽标准PICMG 1.3底板，13槽标准EPI 2.0底板，10槽标准EPE底板 存储器： 一个5.25〞CD-ROM空间，两个3.5〞HDD空间（做减震） 10、其他特点： 整体黑色，前面板工业造型美观、质感； 前面板带LCD屏，进行温度实时监控、电源硬盘运行状态显示； 兼容性：可加装有导轨和助拔装置，兼容公司EPE新主板； 整机加强：机箱两侧压有加强筋，很大程度上提高了机箱强度； 开盖方便：箱盖后部开有握手位，方便箱盖抽拉； 方便防尘网的更换：防尘网框抽拉部位结构设计有导轨，方便抽拉更换防尘网； EMC：光驱部位折边设计，与机箱紧密贴合，抗幅射能力加强。 |
| 18 | 系统平台软件 | ★定制，并与番禺院区机房数据采集系统兼容，接入番禺院区机房数据采集系统内 1、设备电子地图功能：系统支持在2D/3D电子地图上显示每个设备的运行状态。 2、▲系统架构：系统软件须同时支持B/S和C/S架构。 3、通讯管理：支持通过RS232/RS485/RS422、SNMP、TCP/IP网络与本地或远程设备通讯，可对设备通讯故障、网络设备通讯故障进行报警管理；设备指令最小响应时间<0.3秒。 4、 设备管理：至少兼容上千种设备通讯协议；监测设备数量能达到5005台以上；提供设备增加或删除接口、提供设备模板可批量增加同类的监测设备；支持在不修改系统主程序的情况下可自由扩充对其它协议的支持。 5、界面组态功能：系统提供组态功能，支持多种界面组态控件，可自由定义修改设备监控界面；可在线修改监控界面。 6、自定义页面轮询：操作人员可以把重要的需要经常关注的设备的页面加入轮询页面集合，系统自动根据定义的轮询页面集合按顺序打开页面并驻留固定时间。 7、安全管理：系统支持分级用户权限管理，授权颗粒度为单个监控对象（即系统可按照设备类别、机房区域、单个设备等进行管理），同时对系统用户操作具有详细记录。 8、系统自动发送健康报告短信息：系统支持整点发送设备运行状态报告，内容包含设备名称、是否处于正常状态。 9、▲支持短信查询、控制和布撤防：可以通过短信查询系统和设备的状态和重要信息，也可以通过短信远程对设备进行控制，支持短信方式对报警进行远程布防和设防。 10、报警管理：系统支持多样报警方式，至少包含电话报警、短信息报警、邮件报警、声光报警、多媒体报警。 11、数据管理：系统自动存储多种运行数据，支持按时间间隔存储、时间点存储、数据变化率存储等多种存储规则，所有数据可在本地或远程查询、打印、导出到excel格式文件，并保存一年以上的数据记录。。 12、数据库系统：采用SQL server 2008或以上版本数据库。数据库的连接访问密码采用DES加密，防止数据库登录方式的泄密；系统账号密码采用经DES方式加密的密文存储，各个子系统的TCP/UDP报文也采用DES方式加密，防止报文泄漏和伪造。 13、提供开放数据接口：向第三方软件系统提供监控数据，支持通过TCP/IP把实时监控数据包传输给第三方软件；提供SDK开发包，第三方软件可通过调用SDK开发包读取监控实时数据；提供数据库接口，第三方软件从数据库直接读取实时的监控数据。 14、▲设备信息管理：系统提供设备档案信息库，其中包含设备的档案信息（包含设备编号、生产厂家、安装日期、厂家联系方式、管理人员、保养周期等信息），系统内置设备信息组件，通过设备信息组件可录入、修改、查询、打印设备信息档案。 15、无缝集成视频监控系统：视频监控系统应无缝集成到环境监控平台系统中，通过机房环境管理系统即可实时预览图像，并可本地录像，而不是简单的用超链接或厂家客户端方式查看图像。 16、无缝集成门禁监控系统：门禁监控系统应无缝集成到环境监控平台系统中，通过机房系统即可实时对门禁系统授权管理、门禁信息管理、发卡管理、人员管理、进出门记录、远程开关门等门禁管理功能，而非简单的用超链接方式打开门禁厂家的软件。 17、第三方系统集成：系统具备良好的兼容性及二次开发能力，可支持集成提供标准接口及协议的第三方系统，如：门禁管理系统、入侵报警系统、视频监控系统、消防监控系统等。 18、▲移动客户端管理：监控系统支持手机APP监控功能，能够在移动手机设备上查看监控数据，手机APP支持最新Android和IOS移动操作系统，实现用户无需进入机房监控中心，只需远程通过移动手机设备登录监控系统即可实时了解和管理机房设备；并提供国家版权局出具的手机版软件著作权登记证书。 19、机房环境管理系统厂家提供的监控系统软件产品须具有软件著作权登记证书、软件产品证书、第三方检测机构出具的软件测试报告。需提供实际相关的证明材料。 |
| 19 | 21寸液晶显示器 | 1.面板类型：IPS； 2.面板尺寸：21.5英寸 3.宽屏：是 4.屏幕比例：16:9 5.最佳分辨率：1920 x 1080 6.响应时间：5ms 7.点距：0.24795mm 8.色数：16.7M 9.亮度：250cd/m2 10.对比度：静态对比度1000：1；动态对比度5,000,000：1 11.可视角度：178/178 12.接口：VGA1个、HDMI1个 |
| 20 | 4串口服务器 | 技术参数要求： 1、10M/100M自适应网口，亦可手动设置； 2、需具有中文菜单配置界面； 3、串口类型支持RS-232/ RS-485/ RS-422； 4、支持Windows系统Real COM驱动程序，支持TCP和UDP Socket,，每串口可支持6个不同的（TCP、UDP、TCP和UDP）会话，支持PPP/SLIP拨入拨出； |
| 21 | 短信报警模块 | 技术参数要求： 1、串口：1个RS232串口（DB9M插座），内置15KV ESD保护 2、串口速率：110~230400bits/s； 3、指示灯：具有电源、通信及在线指示灯； 4、天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧； 5、SIM/UIM卡接口：标准的抽屉式用户卡接口，支持1.8V/3V； SIM/UIM卡，内置15KV ESD保护。 |
| 22 | USB 接口电话语音报警设备 | 1、USB接口，安装方便，即插即用，自动识别； 2、支持Windows 98/NT/2000/XP/2003/VISTA操作环境； 3、支持压控、声控和键控三种录音启动方式； 4、准确判断线路状态（摘挂机、震铃次数、开短路）； 5、支持5倍语音压缩(GSM)存储； 6、录音数据可直接采用WINDOWS标准的WAVE格式保存； 7、配置混合模块，可实现高阻录音和自动语音应答留言双重功能； 8、支持带电拔插后自动恢复功能； 9、驱动程序采用事件驱动方式，提供DLL动态连接库和Active； 10、硬解码实现DTMF按键和来电号码接收，自动识别FSK和DTMF两种制式； 11、音量自动增益控制（AGC），确保通话双方音量平衡，语音清晰； 12、支持软件拨号，录音过程中可按需插播语音提示功能(R+系列)。 |
| 23 | 远程WEB软件模块 | 可以在Web界面上查询设备运行状态、历史数据、报警记录及记录打印功能。 |
| 24 | 短信报警软件模块 | 1、采用工业级无线模块； 2、支持低功耗模式，包括休眠模式和定时开； 3、采用金属外壳，保护等级≥IP30； 4、标准RS232串口； 5、宽电压输入（DC 5-35V）； 6、串口内置15 KV ESD保护； 7、SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护。 |
| 25 | 电话语音报警软件模块 | 支持电话报警功能。 |
| 26 | 移动手机端 | 支持安卓、ios系统。 |
| 27 | 系统平台软件二次开发 | 智能化数据分析： 智能报警分析功能模块二次开发：当设备出现故障时，系统能对报警数据进行智能分析，包括报警过滤、事件屏蔽、预警设置、报警升级、专家诊断等，准确定位报警故障根源，为客户提供最有效的解决方案。 |
|  |  | 数据统计及趋势分析模块： 数据统计及趋势分析模块二次开发：根据用户需求对已有数据进行统计，生成日、周、月、年等统计报表，为用户提供最直观的数据分析功能。支持趋势分析功能，为保证安全播出，在被监控设备未出现报警或即将出现报警，但存在重要设备（配电、UPS和制冷等设备）运行风险前，监控系统应能进行分析判断并预警，同时生成运维改进建议。 |
|  |  | 报表输出模块： 报表输出模块不少于以下报表要求：①报警报表；②曲线报表；③日、周、月、自定义报表；④单、多设备报表；⑤配电支路报表；⑥单、多机房报表；⑦能耗报表；⑧空调报表。 |
|  |  | 能耗统计分析输出模块： 统计系统架构内所有机房内的能耗情况，按日、周、月用电量的统计生成，并生成报表和图形展示。 |
|  |  | 3D机房环境监控图示模块： 开发3D、3D仿真和列表形式数据图示展示模块。 |
|  |  | APP功能模块： 移动端APP巡检系统软件模块要求：可对设备进行巡检，在系统中定义需要巡检的设备，巡检人员在对设备进行巡检时，记录现场设备实时运行的参数及状态数据，录入到APP系统中，同时对于当前时刻存在报警的设备，可记录设备的故障情况，同时可通过手机或PAD的拍照功能进行现场设备运行数据和状态进行拍照留存；完成一个设备的巡检后，通过APP巡检系统上传巡检的数据到中心服务器，通过现场巡检的记录情况与动环监控系统采集的实时数据进行比对，完成设备的巡检管理，生成巡检报告。 |
|  |  | 专家自动诊断管理模块： ①要求系统发出报警时，报警会连接到独立专家知识库，在管理员确认报警信息的同时系统会给出判断报警原因的诊断方法和处理建议，使管理者迅速的排除设备故障和隐患； ②当系统给出的诊断方法和处理建议未能解决故障时，系统可以调用系统专家诊断知识库和设备厂家信息（包括联系人、联系方式等），由厂家协助解决。 ③模块功能要求系统支持机房管理人员在日常的巡检维护期间可以将更多的处理故障方法录入到系统中，丰富系统的知识库，帮助以后遇到类似问题作为参考解决方法。 ④专家知识库具备扩充功能，使用人员可以不断的把故障分析和处理方案扩充到知识库中，能根据相关规则排列优先级； |
| 28 | 六类网线 | 国标 |
| 29 | 电源线 | RVV2*1.5 ▲须提供厂家产品合格证；质量计量监督检验机构检验报告 |

三、商务要求

1.质量保证：

1.1投标人应保证提供的货物质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

1.2投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，是目前未停产的型号。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

1.3投标人保证提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2.售后服务要求：

2.1安装调试与人员培训,中标人应及时安装调试设备，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

★2.2提供3年免费质保期，质保期从采购人签订验收合格报告之日开始计算，免费质保期内供货方负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费。

2.3中标人应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。无论设备因何种原因发生何种故障，中标人在接到维修通知后，须在2小时内响应，8小时内到达现场，24小时解决问题，若48小时内无法解决问题，则中标人应提供不低于同档次的产品供采购人使用。无法解决问题，则中标人应给采购人更换不低于同档次的新产品。

3.到货时间及交货地点：

3.1项目工期要求：须在合同签订后45日内完成供货、实施和验收。

3.2交货地点：广州市内用户指定地点。

4. 包装、保险及发运、保管要求：

4.1	设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

4.2	中标人负责将设备料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

4.3	各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.4	货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

4.5	货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4.6	设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

5. 安装、调试与验收：

5.1中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关制度。安装实施期间做到安全施工，不损坏用户方的设备设施，否则原价赔偿。

5.2	中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

5.3	货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

5.4	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5.5	中标人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.6	采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

6.付款方式：

6.1采购人与中标人双方对货物进行验收合格后，中标人向采购人提供合同全额的发票作为报账凭证。

6.2中标人在货款结算时需交纳合同总金额5%的履约保证金给采购人，中标人在保修期间能履行保修条款及服务承诺，保修期满，采购人即不计利息返还其履约保证金。

6.3收到报账凭证及履约保证金后，采购人在十个工作日内完成办理相关规定的支付手续。

7.其他要求：

7.1为配合本项目进度所进行的各阶段工作，投标人应列明需用户配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）和具体要求。

7.2设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

7.3投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

7.4货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

7.5所提供的货物的技术规格应与招标文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

7.6本采购项目内容中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

第三部分　磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 采购人、采购联系人及电话见本磋商文件《第一部分 投标邀请》 |
| 2 | 合格的供应商 | 具体要求见本磋商文件《第一部分 投标邀请》第四点 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许 /□允许 联合体报价 |
| 3 | 磋商文件的组成 | （6）其他： □ 图纸； 无 |
| 4 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由供应商自行踏勘。 项目现场：采购人指定地点 |
| 5 | 响应文件的组成 | 响应文件由自查表、资格性文件、商务部分、服务部分、价格部分五部分组成一本响应文件。 |
|  | 报价样板 | 无； |
| 6 | 磋商报价 | 本项目最高采购限价：人民币60.5万元。 |
| 7 | 响应文件的密封 | 响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本3份】； “唱标信封”密封包封为1包【内含响应文件电子光盘1份】； |
| 8 | 磋商小组 | 磋商小组成员从院内专家库随机抽取产生；磋商小组成员由技术、经济方面的专家2人和科室代表1人共3人组成。 |
| 9 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。商务、技术及价格评审权重及分值如下： 内容; 商务部分; 技术部分; 价格部分. 权重; 30%; 40%; 30%. 分值; 30分; 40分; 30分. |
| 10 | 推荐成交候选人 | 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。 |
| 11 | 信息发布媒体 | 广东省妇幼保健院（www.e3861.com） |
|  | 成交公告 | 在相关网上发布成交公告。 |
| 12 | 履约保证金 | 合同总价款的5%。 |

- 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象，详见《磋商须知前附表》

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东省妇幼保健院招标办。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。详见《磋商须知前附表》

(3)本项目是否允许联合体，详见《磋商须知前附表》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 采购邀请

(2) 采购项目内容

(3) 磋商须知

(4) 合同书格式

(5) 响应文件格式

(6) 其他：详见《磋商须知前附表》

(7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分五部分组成（每包响应文件独立编制）,详见《第五部分 响应文件格式》。

7.2 报价信封必须另单独分装，详见《第五部分　响应文件格式》。

7.3 报价样板(本条款不适用)

(1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

(2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

(3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量，详见《磋商须知前附表》。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目最终总报价不能高于采购预算（或最高限价），否则其报价响应将被确定为响应无效。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。详见《磋商须知前附表》

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

- 五、响应文件的份数、封装和递交

16. 响应文件的数量和签署

16.1供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17. 响应文件的递交

17.1所有响应文件应于第一部分《采购邀请》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

- 六、磋商的步骤

18.磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19. 磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生，详见《磋商须知前附表》。磋商小组对所有响应文件进行初审工作，初审包括资格性审查和符合性审查，详见附表一《初步评审表》。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

(1)报价总金额超过本项目采购预算；

(2)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(5)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

(8)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

(9)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商只有2家，竞争性磋商采购活动可以继续进行；如实质性响应的供应商只有1家，将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《磋商须知前附表》。

(1)商务评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表二《商务评分表》

(2)技术评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表三《技术评分表》

(3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：

1、价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列）。

- 七、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（人数详见《磋商须知前附表》），并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，采购代理机构在信息发布媒体上发布成交公告，详见《磋商须知前附表》。向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

21. 替补候选人的设定与使用。成交供应商放弃成交、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，经本项目监管部门批准后，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推，或者重新进行组织采购。

22. 项目响应无效处理

22.1 根据《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

(1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

(5) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 八、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 九、合同的订立和履行

25.合同的订立

25.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 签订采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

26. 合同的履行

26.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

- 十、适用法律

28. 采购人及供应商的一切竞争性磋商采购活动均按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

- 附表一：资格性审查表

资格性审查表

| 审查内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商是否具备合格供应商资格条件且相关资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合竞争性磋商文件要求；

2. 有一项不符合的供应商即为不通过资格性审查，则该供应商为不合格供应商，不需进行后续评审。

3.通过资格性审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.磋商响应文件已按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2.投标函已提交并符合竞争性磋商文件要求的； |  |  |  |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4.供应商的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合竞争性磋商文件要求； |  |  |  |
|  | 5.磋商响应文件完全满足对竞争性磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |
|  | 6.投标总金额是否不超过本项目采购预算（最高限价）； |  |  |  |
|  | 7.磋商响应文件没有竞争性磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |  |
|  | 8. 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合竞争性磋商文件要求；

2. 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

- 附表三：商务评分表

商务评分表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目项目经理的资质 | 1、具有高级项目经理资质或信息系统项目管理师证书，得1分； 2、具有PMP认证证书，得1分； 3、具有IT服务经理认证，得1分； 4、具有ITIL认证证书，得1分。 （提供证书复印件及在投标人任职的证明材料，如加盖政府部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》复印件等，未提供证书及社保证明的，不计入评分。) | 4 |
| 2 | 本项目主要技术管理人员资质情况 | 1、技术人员具备信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师至少8名； 2、技术人员具有信息系统集成及服务项目管理人员为高级项目经理或者项目经理至少10名； 3、技术人员具有网络工程师至少1名； 4、技术人员具有ITIL认证证书或者IT服务项目经理证书至少7名； 5、技术人员具有高级电工证书至少2名； （提供证书复印件及在投标人任职的证明材料，如加盖政府部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》复印件等，未提供证书及社保证明的，不计入评分。)全部满足得5分，一项不满足扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 3 | 投标人管理体系认证情况 | 1、环境管理体系ISO 14001标准证书； 2、ISO 9001质量管理体系认证证书； 3、ISO 27001信息安全管理体系认证证书； 4、ISO 20000_IT服务管理体系认证证书； 5、OHSAS_18001职业健康安全管理体系认证证书。 全部提供得5分，每少一项扣1分，扣完为止。（提供相关证明材料） | 5 |
| 4 | 投标人资质能力 | 1、具有电子与智能化工程专业承包资质； 4、ITSS机构全权会员单位； 5、CMMI3或以上证书。 全部提供得3分，每少一项扣1分，扣完为止。（提供相关证明材料） | 3 |
| 5 | 投标人或产品技术能力 | 1、投标人或产品具有软件企业认定证书及软件著作权登记证书得2分； 2、投标人具有项目相关专利，得1分； | 3 |
| 6 | 投标人本地综合服务支撑能力，提供营业执照复印件 | 投标人直接跟踪服务，在使用地区设有长期稳定的服务机构，服务便捷，对比优得3分；对比次之得2分；对比一般得1分；对比差，得 0分。 | 3 |
| 7 | 投标人2015年以来有完成过同类系统集成项目业绩情况，以合同要点为准（分公司投标的，总公司业绩可纳入评审）。 | 每提供一个同类项目经验得1，最高得4分。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。 | 4 |
| 8 | 投标人信誉 | 获得基本户开户行颁发的AAA级或以上银行资信证明，得0.5分；中国质量信用评估机构颁发的AAA级信用企业得0.5分。其余不得分。（提供相关证明材料） | 1 |
| 9 | 履约能力（依据有审计资质的第三方出具的近2年《审计报告》）提供复印件 | 提供审计报告得1分，不提供不得分。 | 1 |
| 10 | 对不良信用记录的扣分 | 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道，对列入企业经营异常名录的供应商每一条记录扣0.1分，最高扣1分；未列入则不扣分（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为未列入企业经营异常名录）。评审时评标委员会应将信用信息查询记录和证据截图存档。 | 1 |
| 合计 |  |  | 30 |

- 备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

- 附表四：技术评分表

技术评分表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房环境管理系统技术参数响应情况 | 完全满足招标文件要求得9分，有一项▲技术参数不满足扣3分，有一项非▲技术参数不满足扣1分，最多扣9分 注：关键产品（集中系统平台）技术参数偏离表需盖原厂公章确认 | 9 |
| 2 | 气体消防系统技术参数响应情况 | 完全满足招标文件要求得9分，有一项▲技术参数不满足扣3分，有一项非▲技术参数不满足扣1分，最多扣9分 | 9 |
| 3 | 精密空调监控技术参数响应情况 | 完全满足招标文件要求得5分，有一项▲技术参数不满足扣2分，有一项非▲技术参数不满足扣1分，最多扣5分 （提供加盖原厂公章的技术参数表，无盖章不能得分） | 5 |
| 4 | 网络综合布线（电源线、网线）响应情况 | 完全满足招标文件要求得3分，有一项▲技术参数不满足扣2分，有一项非▲技术参数不满足扣1分，最多扣3分 | 3 |
| 5 | 对比投标供应商投标产品的品牌及档次 | 对投标供应商提供投标产品的品牌知名度、市场占有率、档次的安全性和稳定性进行比较。优：3分；良：2分；一般：1分。 | 3 |
| 6 | 厂家技术实力情况及产品成熟度 | 1.提供机房环境管理系统具有计算机房温湿度监控系统报警阀值自动调整方法，提供具有资质的机构出具的证明文件或证书，得3分，未提供者不得分。 2.提供机房环境管理系统需具有监控系统通讯数据误码分析能力（需提供具有资质的机构出具的针对通讯数据误码分析的相关证明文件），得2分，未提供者不得分。 | 5 |
| 7 | 对比投标供应商设备品牌知名度及技术参数、功能。 | 1、对比投标供应商提供所有设备的品牌知名度、技术参数及功能全部满足招标技术要求，最优得6分； 2、对比投标供应商提供所有设备的品牌知名度、技术参数及功能大部分满足招标技术要求，良得3分； 3、对比投标供应商提供所有设备的品牌知名度、技术参数及功能大部分满足招标技术要求，差得0-1分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 40 |

- 备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

# 第四部分　合同书格式

广东省妇幼保健院信息科中心机房基础设施改造项目

合 同 书

（服务类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

广东省妇幼保健院采购合同

签约地：广州市番禺区兴南大道521号           合同编号：

甲方(采购方)：广东省妇幼保健院                   乙方(供应方)：

地址：广州市番禺区兴南大道521号                地址：

电话：020-39151616   传真：020-86505085          电话：                   传真：

1、合同设备:乙方负责向甲方供应下表中所列设备及附属配件(详见配置清单)，并负责安装调试。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 市场报价(元) | 成交单价(元) | 数量 | 总价(元) | 主要配置或附件(可另附) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 | 人民币(大写)： 元整 |  |  |  |  | RMB ￥ .00 元 |  |  |

2、设备包装、交货、安装、调试及验收

(1)包装：包装应有良好防湿、防锈、防潮、防腐及防碰撞措施,包装与本合同约定不一致时甲方有权拒收。

(2)交货：1)交货时间：合同签定后   天内。2)交货地点：广东省妇幼保健院          科(□越秀院区、□番禺院区)。

(3)安装调试及验收：1) 设备到达医院后一周内乙方工程师必须完成安装调试。2)乙方安装时须对各安装场地内其它设备、设施有良好保护措施。3) 合同设备安装完成后一个月由甲乙双方共同验收。验收合格后，设备正式移交给甲方。验收合格前产权及保管责任、灭失毁损风险归乙方。

3、售后服务:(1)整机(所有零配件)保修期    年, 终身提供维修和保养服务。设备出故障，乙方接通知后24小时内上门检修。设备维修超过一周不能修复的乙方免费提供替代设备。保修期内设备故障30天内无法修复的，需在30天内无偿更换新设备，保修期按故障天数相应延长。乙方未履行前述维修和保养服务的，甲方有权全额扣除乙方交付的履约保证金，该保证金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方同时支付损失赔偿金。

(2)售后服务单位(厂家)：                  地址：

联系人(售后服务主管)：        固话：         手机：

(3)附售后服务承诺书(加盖售后服务单位公章)

4、技术要求: 设备是原厂原装全新未经使用的合格产品，符合国家有关规定和环保要求及甲方技术要求，提供出厂测试报告，国家规定计量和强制检定的设备需提供强制检定合格证和计量合格证，进口设备还需进口商检证明。

5、合同款项:(1)合同金额包括但不限于：包装、仓储、运输、安装验收及保修期内设备零配件更换等全部费用(含税)。

(2)采购设备合同付款方式分为以下两种，选择付款方式打√，不选择的打×：

□(一)合同标的额在人民币十万元以下。分两期付款：签订合同后，甲方收到货物(设备)并验收合格，1个月内支付合同标的额95%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月支付。

□二)合同标的额在人民币十万元以上 (含十万元)。分三期付款：签订合同后支付合同标的额的30%作为定金，甲方收到货物(设备)或接到标的甲方本地口岸码头到货通知(复印件)后将定金转为预付款，安装调试验收合格并正常使用1个月后3个月内支付合同标的额65%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月支付。

6、违约与处罚: (1)乙方未能按时交货、未能按时完成安装调试或未按约定时间正式向甲方移交设备，每逾期一天，须向甲方支付合同总金额3‰的违约金。乙方逾期三十天未能交货或交付的设备不符合合同规定的，甲方有权拒收并中止合同，乙方向甲方支付合同金额10％的违约金，并双倍返还甲方支付的定金。(2)甲方应依合同规定向乙方支付款，逾期付款的，按本合同总额的1‰支付违约金。

7、合同终止: 如一方违反合同并在收到违约通知书后30天内仍未能改正或者未能按照合同约定履行支付违约金的义务，另一方可立即终止合同，违约方应赔偿守约方因此所遭受的一切损失，包括但不限于守约方为实现合同权益所支付的律师费用。

8、法律诉讼:发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。无法协商解决，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

9、其它: 签约代表为法人或法人授权人(须提交授权书)。合同自盖章签字之日起生效。正本叁份，具同等法律效力，甲方执贰份，乙方执壹份。

广东省妇幼保健院(加盖公章)                                  (加盖公章)

签约代表：                               签约代表：

签约日期：      年   月   日             签约日期：      年   月   日

【备注】合同附件应包含以下资料每页加盖公章并骑缝章(双面、按次序左侧装订)：1、配置清单；2、生产商及产品证件(医疗器械注册证及登记表、营业执照、医疗器械生产企业许可证)；3、产品授权书(厂家直销可不出具)；4、经销商证件(营业执照、医疗器械经营企业许可证、二类医疗器械经营备案)；5、供方法人授权书；6、售后服务承诺(供应商及厂家盖章)；7、中标通知书(如有)；8、医药产品廉洁购销合同(一式三份，不用装订)。

附件1 配置清单及易损件/耗材报价单

| 序号 | 设备主要组件 | 单价(元) | 数量及单位 | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | — | — | — |  |

按用户需求书基本要求顺序展现合同设备的实际性能参数(不限于所列要求)：

附件2生产商证件(医疗器械注册证及登记表、营业执照、医疗器械生产企业许可证、组织机构代码证、税务登记证)

附件3产品厂家授权书

附件4经销商证件(营业执照、医疗器械经营企业许可证、组织机构代码证、税务登记证)

附件5

法定代表人/负责人资格证明书

致：广东省妇幼保健院

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           (单位公章)

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

固话：                      手机：

营业执照号码：                       经济性质：

主营(请详列广州市商事主体信息公示平台上的内容或打印网页)：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人/负责人授权委托书

致：广东省妇幼保健院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

全权代表本公司参与上述采购项目的合同签署，提供与签署确认一切文书资料及履行合同  。

授权单位：          (盖章)     法定代表人              (签名或盖私章)

有效期限：至本合同期满           签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

手机：

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证正反面复印件

附件6 售后服务承诺书

1、保修期及维修响应时间：整机(所有零配件，一次性耗材除外)全保  年，自甲方签字验收合格之日起计。保修期内，发生不能修复的故障由我司负责免费更换。终生维护，除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。在甲方提出维修请求的2小时内响应，24小时内到达现场维修，若由于故障停机，保修期将按停机时间相应顺延，顺延方式为：每停机1天，延长7天。停机时间需经双方书面确认。

2、安装培训要求：设备到货，接甲方设备科通知后7天内由厂家培训合格的工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，填写《省妇幼医学装备培训登记表》，培训资料留存使用科室。

3、售后服务力量：保修期内至少每季度1次，保修期外至少每年1次按生产商保养标准做1次免费保养，并出具报告交采购人设备科留存。设备生产商在广东省内有办事处或厂家维修站，具体地点设在                                                  并配有专业维修及培训工程师队伍，技术保障工程师的联系方式(至少2人，其中厂家1人)：

4、为保证设备正常运行，生产商在         (国内城市名)设有备件库，保证设备停产后5年的备件供应缓冲期。

5、货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。

6、……..(生产厂家若有更多服务承诺可自行补充)

生产商或总代理名称(盖章)

年  月  日

附件7 中标通知书(如有，复印件单独一页)

广东省妇幼保健院物资、服务类廉洁购销合同

甲方：广东省妇幼保健院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及物资类、服务类购销合同约定购销信息产品、办公用品、日用品、食品等物资和服务产品。

二、甲方应当严格执行信息产品、办公用品、日用品、食品等物资和服务产品购销合同验收、入库制度，对釆购的物资、服务产品及其发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用其产品的选择权。

六、乙方指定___________________作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销其产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。

八、本合同作为信息产品、办公用品、日用品、食品等物资和服务产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：          法定代表人（负责人）：

经办人签名：                   经办人签名：

年    月    日                 年    月    日

# 第五部分　磋商响应文件格式

供应商编写的磋商响应文件应包括自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分五部分组成（每个子包磋商响应文件独立编制）

注：1. 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

    - 报价一览表

    - 法定代表人资格证明书

    - 法定代表人授权委托书

    - 磋商保证金交纳凭证

    - 磋商保证金退还说明

    - 磋商响应文件电子光盘

## 磋商响应文件封面（参考）

广东省妇幼保健院番禺院区信息中心机房双系统精密空调及其相关配套服务采购项目

磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

地址：

联系人：                    电话：

日期：             年      月      日

## 一、自查表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖供应商公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。（提供《承诺函》）。 |  |  |  |  |
|  |  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |
|  |  | 税务登记证(地税或国税)副本复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 财务状况报告 |  |  |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，加盖公章） |  |  |  |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 实质性响应一览表 |  |  |  |  |
| 供应商应提交的技术文件（加盖供应商公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 供应商应提交的商务文件（加盖供应商公章） |  | 供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 2017年至今同类业绩情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 企业资质 |  |  |  |  |
|  |  | 企业信誉 |  |  |  |  |
|  |  | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

注：供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 二、资格性、符合性文件

### 附件1投 标 函

投 标 函

（广东省妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性、符合性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交磋商响应文件之日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容。我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次磋商响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果中标，保证履行磋商响应文件中承诺的全部责任和义务，并按竞争性磋商文件规定向采购代理机构足额缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字或盖私章：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

### 附件2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省妇幼保健院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面面复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省妇幼保健院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人身份证正面复印件

被授权人身份证反面复印件

附件3书面声明

书面声明（仅供参考）

广东省妇幼保健院：

在此本公司承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

### 附件4磋商保证金交纳凭证（本项目不适用）

磋商保证金交纳凭证

广东省妇幼保健院：

（供应商/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按竞争性磋商文件的规定，已通过             形式交纳人民币（大写）  　　  元的磋商保证金。

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东广招招标采购有限公司依据此凭证信息退还磋商保证金。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附：转帐或汇款的银行凭证复印件

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.供应商投标时，应当按竞争性磋商文件要求交纳磋商保证金。磋商保证金交纳形式请填写：“现金、转帐、银行汇款、现金、银行汇票、银行保函”等。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭供应商归还的磋商保证金收据退还未中标供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的磋商保证金。

### 附件5关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：广东省妇幼保健院

关于贵方采购项目名称:             采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供竞争性磋商文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 供应商基本情况说明（附件2.4.1）

- 营业执照副本复印件

- 税务登记证副本复印件

- 组织机构代码证复印件

- 相关资质证书复印件及其他（请供应商逐一列出）（详见《投标须知前附表》14.1“供应商资格证明文件”的内容）

（相关证明文件附后，并加盖供应商公章）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件6供应商基本情况说明

供应商基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日   期：      年    月    日

### 附件7 制造商（或总代理）授权书（可选）

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的竞争性磋商文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目竞争性磋商文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

供应商/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

### 附件8实质性条款响应表（“★”项）

### 实质性条款响应表（“★”项）

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务、技术部分

### 附件1供应商综合概况

（一）、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 供应商必须提供近 两 年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供相关证明材料复印件（具体详见评分细则的相关要求）。

（三）、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件（具体详见评分细则的相关要求）。

（四）、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 | … |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（五）、其它重要事项说明及承诺(如有)

(请扼要叙述)

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件2合同响应一览表

合同响应一览表

采购项目名称:                                     采购项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件合同条款条目 | 磋商响应文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

备注：1、本表必须对应竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应竞争性磋商文件要求；或针对与竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应竞争性磋商文件的要求。

2、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附件3重要条款响应一览表

## 重要条款响应一览表

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件带“▲”的重要条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件4一般条款响应一览表

一般条款响应一览表

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件的采购需求书内容逐条应答并按要求填写上表。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附表5供应商认为完成本项目所需的其他证明文件（如有）

投标货物制造商在有效期内ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书等（如有）（请粘贴相关证书复印件）

（格式自定）

### 附表6货物说明一览表

货物说明一览表

项目名称:                                        采购项目编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附表7技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件8售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、报价一览表

项目名称:                           项目编号：                     货币单位：元（人民币）

| 投标内容 | 磋商保证金 | 投标总价 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院信息科中心机房基础设施改造项目 | 有/无 | 大写金额： 小写金额： | 须在合同签订后45日内完成供货、实施和验收 |  |

注：1. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是磋商响应文件的必要文件，是磋商响应文件的组成部分，还应另附一份并与投标声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.本项目不接受有选择性的投标报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

投标明细报价表

项目名称:                                        采购项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 投标设备名称 |  | 品牌 | 规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分项价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  | 小写： |
| 保修期内的服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修期外的服务项目及收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1) 如项目有涉及核心产品的，需列明核心产品的品牌。 2)对于报价免费的项目必须标明“免费”； 3) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中； 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

备品、易损件报价明细表

项目名称:                                        采购项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 备品、备件名称 | 数 量 | 规格型号 | 原产地 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、质保期内提供免费的备品、备件不含在内。

2、供应商必须根据所投标货物的技术规格及要求和经验，货物质量保证期后2年运行所需的专用工具、备品、易损件提供详细的分项报价，由采购人在签定合同时选择。此项不列入投标总价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日