服务类采购

竞争性磋商文件

项目名称：广东省妇幼保健院2020年消防维保项目

项目编号：YNZB202013

采   购   人：广东省妇幼保健院

二零二零年五月

温馨提示

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点。

- 磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查磋商响应文件是否已按竞争性磋商文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了竞争性磋商文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知我院招标办。

- 如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系我院招标办。

- 以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以竞争性磋商文件为准

# 第一部分 投标邀请

广东省妇幼保健院对“广东省妇幼保健院2020年消防维保项目” 进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YNZB202013

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院2020年消防维保项目

三、项目内容及需求：

1、采购预算：10万元；

- 2、项目一览表：

| 服务内容 | 内容及服务期限 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院2020年消防维保项目 | 见采购需求 | 人民币10万元 |

（注：投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。）

四、投标人资格条件：

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.投标人须具备有效的建设主管部门颁发的安全生产许可证并提供复印件。

3.投标人营业执照包含消防设施维护保养检测、消防安全评估等内容。

4.本项目不接受联合体投标。

五、获取竞争性磋商文件时，供应商须携带以下资料（加盖单位公章）：

1) 营业执照复印件：

2) 第四项序号2的资质证明材料复印件；

3)购买竞争性磋商文件经办人，需提供：

a)经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

b)如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

注：以上资料，均应同时放入磋商响应文件中；我院只接受办理报名及登记手续购买本竞争性磋商文件的供应商投标。

七、符合资格的供应商应当在2020年5月13日起至2020年5月22日期间（不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院网站（www.e3861.com，招标采购栏目）下载磋商文件和招标文件发售登记表，并按要求报名、汇款购买竞争性磋商文件，竞争性磋商文件每套售价100元（人民币），售后不退。（收款账户名：广东省妇幼保健院，账号：44001531412053002892，开户银行：建设银行广州番禺南村支行），报名供应商需在规定时间内将招标文件发售登记表（原件）和汇款回执（复印件）以快递方式寄给我院招标办（地址：广州市番禺区兴南大道521号，联系人：李先生，电话：020-39151800）。我院只接受报名购买本项目竞争性谈判文件供应商的投标。在任何情况下我院对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。

八、投磋商报价截止时间：2020年5月25日14时30分。(注：投标截止时间前半小时，招标办开始接收磋商响应文件)

九、磋商响应文件送达地点：广州市番禺区兴南大道521、523号门诊楼五楼特需门诊会议室。

十、磋商报价时间：2020 年5月25日14时30分。

十一、磋商报价地点：广州市番禺区兴南大道521、523号门诊楼五楼特需门诊会议室。

十二、本公告期限自2020年5月13日至2020年5月22日止。

十三、联系事项：

（一）采 购 人：广东省妇幼保健院

地    址：广州市番禺区兴南大道521号

（二）招标办地址和联系方式：

地    址：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼八楼

联 系 人：李先生

电    话：020-39151800         传    真：020－86505085

广东省妇幼保健院

2020年5月13日

# 第二部分　采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 4.  供应商可提供与本项目参数相近或优于的货物。

1、为确保医院两个院区门诊、住院部大楼、3号楼、保健楼等消防设施的正常运转和维护管理，更好地发挥消防设施应有的功能，提高建筑防御火灾的能力。

2、服务地点及范围：广州市番禺区兴南大道521、523号省妇幼保健院番禺院区；广州市越秀区广园西路13号省妇幼越秀院区； 越秀院区、番禺院区两个院区所属范围内的所有消防系统、消防设备及消防设施，建筑面积为12万平方米。

3、服务年限：1年

一、维保的范围（包括但不限于）：

乙方遵照国家现行的有关消防维修保养规范对消防设施进行系统、全面的维修和保养并协助采购人对住院部大楼、门诊楼等的消防设施进行整改等相关工作。以下所列消防系统的相关数据仅供投标人作报价参考，如有漏项或数据有误，均以现场实际情况为准，均视为本项目维护保养的项目和范围内。

住院部大楼、门诊楼消防系统包括：室内外消防栓系统（含消防水池、消防水箱、水泵的电控柜、水泵的双回路供电控制箱）、自动喷水灭火系统（含水泵的电控柜、水泵的双电源供电控制箱）、火灾自动报警系统（含火灾自动报警主机、联动柜、消防广播、消防电梯联动、非消防电源切换的联动）、防排烟系统、气体灭火系统、消防卷帘、应急灯、疏散指示灯、防火门。（注：如部分电子产品无法维护或已停产，可根据具体情况与采购人另议方案。但必须保证消防水系统设备100%的正常运作）

| 序号 | 维保内容 |
| --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警及联动控制系统 |
| 2 | 室内外消火栓系统 |
| 3 | 自动水喷淋灭火系统 |
| 4 | 气体灭火系统 |
| 5 | 消防防排烟系统（含防火门、消防卷帘门） |
| 6 | 消防广播系统 |
| 7 | 应急照明及疏散指示系统 |
| 8 | 消防给水设施； |
| 9 | 其他设施（详见建筑消防设施名录） |

二、维保工作方案编制依据

1、高层民用建筑设计防火规范（GB 50045-95）。

2、火灾自动报警系统施工及验收规范（GB 50166-92）。

3、自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB 50261-96）。

4、气体灭火系统施工及验收规范（GB 50263-97）。

5、建筑内部装修设计防火规范（GB 50220-95）。

6，消防管网水系统。

7，烟感维护保养，

三、维保工作主要内容

（一）维保工作主要内容

1、故障排除：包括故障发生原因确认、故障的处理过程、更换故障的零件、未排除故障的要跟进、填写的有关记录表格。

2、巡查检测：目的是通过对消防系统的巡查检测，一方面来评定消防系统运行的正常情况，另一方面发现系统隐藏的故障，以便有计划的排除。

3、维修保养：目的是通过对消防设施的清洁、润滑、坚固扫线、故障及时修复，使消防设备最大限度延长使用寿命、处于正常工作状态。

（二）衡量维保工作的重要标准：故障发生率

维保工作做到位，故障率发生应该是很低，甚至是没有故障发生。这需要通过平时维护保养及检查测试将故障消灭在萌芽状态中。

（三）故障排除、巡查检测、维护保养三者关系

消防系统维护保养的目的是：使系统处于正常工作状态，出现故障及时处理。故三者重要性依次为：故障排除、巡查检测、维护保养。三者又有必然联系即：通过有效的维护保养消防设备使处于良好的工作状态；通过巡查检测尽可能发现故障隐患，并及时处理消灭在萌芽状态中，确保不出现故障或出现小故障迅速处理。

四、维保工作形式

1、根据本项目消防系统的情况及要求，为了能确保消防设施维保养到位，维保单位每周进行1次维保检查，发现问题及时处理并填写周巡检表，反映设备的运行情况，确保消防安全，按要求双方人员签名确认，做好维保档案。

2、提供24小时紧急维修服务。维保单位接到维修通知后，在工作时间（周一至周五8：00—17：00）应于1小时内派技术人员到达现场进行处理，其他时间在8小时内或与甲方预定时间到达；一般故障4小时内处理完毕，如故障在规定时间内不能处理，在与医院保卫科协商后，将预计完成时间告知主管部门，并采取各种应急措施，保持系统正常运行。

3、每次季度、年度检测及遇到紧急故障处理时，项目负责人及高级技术人员到达现场进行管理协调工作。

4、维保过程中，300元以下的费用免费更换。

5、合同期内，驻派人员固定，不得随意变更负责人；若变更，须征得医院同意；维保人员持证上岗，签订合同后，提交证件复印件。

6、需以培训讲座的形式主办一次系统的消防培训。

五、维保工作安排说明

（一）维保人员将实行月/季/年维护保养的工作方式，除每月按计划分步骤实施维保任务外，维保人员有义务和责任在消防系统出现重大或意外情况下，提供紧急救援服务，必要时，可以用通讯方式向公司提出技术或人力援助。

（二）维护保养工作方式的原则：维保责任落实到人，维保工作以记录为准维保效果以安全为本。维保单位对现场维保的工作要求巡检细致，发现故障问题及时反馈，迅速处理，避免事故危害的发生。

（三）在承接实施维保后，首先将建立档案，维保人员全面认识、了解整个消防系统。维保单位责任落到维保人员。维保单位针对维保人员的维护及检修工作，专门制定了各类工作表格和记录表。全部表格均以定性或定量的方式填写。

（四）针对不同维保内容，制定不同的表格，巡检、保养、检测、故障处理各有各的表格；在实操过程，必须认真写相应的表格。在对故障进行及时排除的情况下，维保单位根据现场的实际情况，对大楼消防系统的维护保养、巡查、测试及标准制定以下具体方案：

●室内消防栓系统

外观检查

1.1 储水池是否变形、损伤、漏水、严重腐蚀，储水量是否满足要求。

1.2 操作控制盘，检查水泵能否启动。

1.3 消防管钢是否变形、损伤、漏水，是否用于支撑、吊挂其他物件。消防管网上阀门的开启位置是否正确。

1.4 消火栓箱是否变形、损伤，周围是否有无障碍物。

1.5 消火栓位置指示标志是否明显。

1.6 水带是否霉烂，水枪是否有损伤，水带的长度、口径及水枪的口径是否与消火栓箱配，水枪内是否有杂物，消火栓、水带、水枪的接口处的密封垫是否老化。

1.7 启动操作机构是否变形损伤。

1.8 装有显示灯的室内消火栓，显示灯是否脱落。

使用性能检查

2.1 水源

2.1.1供水装置：利用手动检查球浮式补水装置动作及补水情况。

2.1.2 水质是否腐败、有无浮游物和沉淀物。

2.1.3 水位计及压力表是否损伤，压力表的指针是否正确。卸下压力表时，指针应为零。

2.2 电动机控制装置检查，利用手动、目视进行检查

2.2.1 控制盘有无变形、损伤、腐蚀。

2.2.2 电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

2.2.3 开关类是否有变形、损伤、脱落、处于正常的开关位置，用螺丝刀检查接线端子是否松动。

2.2.4 操作开关，利用指示灯显示状态，检查开关性能。

2.2.5 继电器是否脱落、松动，接点是否烧损。操作开关，旋转电动机检查其性能是否正常。

2.2.6 各导线连接处是否脱、包皮是否损伤。

2.2.7 控制盘、启闭器及开关指示、标志是否脱落、污损，指示灯能否正常点亮。

启动装置检查

3.1 启动操作

3.1.1 远距离启动时，利用各类消火栓箱的启动按钮盒打开消火栓的启闭阀，通过指示灯的闪烁查检水泵的启动（或用无线电话联系）。

3.1.2 操作控制盘的启动开关检查水泵的启动情况。

3.1.3 操作控制盘的停止开关，检查水泵是否停止。

3.2 启动压力启闭装置

3.2.1 打开压力罐排水阀，压力下降到压力开关设定值时，检查水泵的启动情况。

3.2.2 关闭压力罐排水阀，使用控制盘上的停止开关停止水泵动转。

加压供水装置检查

4.1电动机

4.1.1 电动机轴承润滑油是否脏污、变质、足量。用手转动轴，检查旋转是否正常。

4.1.2 联轴器的否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好。

4.1.3 电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。

水泵检查

5.1 水砂轴与电动机的连接部位是否松动、变形损伤和严重锈蚀。

5.2 轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。

5.3 填料盖是否明显漏水，有无严重脏污、变质现象。

5.4 启动水泵，找开试验阀，利用流量计检查压力和流量。起动前应注意各个阀门的启闭状态。

5.5 压力表是否变形，水泵起动后检查动作是否正常。

5.6 水泵体是否有损伤及其他影响水泵工作问题。

高位水箱检查

6.1 检查当生活用水管道已经无水时，找开最不利点消火栓，看消火栓是否流出水来。

6.2（如果此时没有水流出，则说明高位消防水箱没有保证用水不被挪作它有物技术措施或此项措施失效，应进行维修）。

启动气压水罐检查

7.1 找开排气阀，检查是否能够自动加压。

7.2 打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置是否正常，压力表是否显示正常。

7.3 找开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险，应慢慢将阀门找开。

减压装置检查

将距记位水箱最远处（指高差）的室内消火栓打开，检查消火栓的水流、水压是否在设计范围内。

9、室内消火栓及输水管检查。

9.1 室内消火栓箱门是否完好。

9.2 室内消火栓箱内的水带、水枪是否完整，有无破损现象。

9.3 水带、水枪、消火栓的扫口上的密封垫是否完整、良好。

9.4 消火栓按钮是否完整，击碎消火栓按钮的小锤有无丢失。

9.5 消火栓的启闭阀是否变形、损伤、漏水，启闭是否灵活。

9.6 检查所有输水管道上的阀门的阀杆是否弯曲、操作手柄是否脱落、损伤、启闭是否可靠。

9.7 过滤装置是否漏水、破损、变形、是否有杂物。

9.8 溢水管排水是否正常。

9.9 各种阀门是否处于正常的开户（关闭）位置。

●自动喷水灭火系统

检查与维护

1.1每天检查的项目

甲方应派员在正常情况下，每天应对水源控制阀、报警阀、管网压力，进行外观检查，并应保证系统处于无故意状态。

1.2 每月检查的项目

1.2.1 消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次，对其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查，发现故障及时进行处理。

1.2.2 消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的启动运转一次。

1.2.3 电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换；

1.2.4 每月应对系统上所有的铅封、锁连进行一次检查，当有损坏时，应及时修理工或更换。

1.2.5 消防水砂接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全；

1.2.6 每月应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

1.3 每季检查的项目

1.3.1 每季度应对报警阀旁的放水试验进行一次供水试验，验证系统的供水能力。

1.3.2 室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实处于全开启状态。

1.4 每年检查的项目

1.4.1 每年应对水源的供水能力进行一次测定；

1.4.2 进水管上的控制阀门应每一季度检查一次，核实处于全开启状态。

1.5 维护巡检标准

1.5.1 系统上所有的控制阀门均应采用铅封固定在开启或规定的状态。

1.5.2 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1%，且每种备用喷头的数量不应小于10个。

1.5.3 自动喷水灭火系统发生故障，需停水进行修理前，应向主管值班人员报告，取得负责人的同意，并临场监督，加强防范措施，方能动工。

1.5.4 建筑物、构筑物的使用性质或储存物品安放位置、堆放高度的改变，影响到系统功能需要进行修改时，应在修改前报经公安消防车监督机构批准后，方能对系统作相应的修改。

1.6 主要组件（喷头）的检查与维护方法

1.6.1 外观检查：检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，如存在应及时维修或更换。

1.6.2 维护：在公共场所往往存在大量尘埃，喷头积滞尘埃后，起隔热作用，从而影响喷头的效能。对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净；

1.7管路系统的检查与维护

检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

1.8 水源及水泵的检查与维护

1.8.1 检查消防水池的水位能否保持消防用水量；水位标尺是否正常工作；水池各种阀门是否处于常开状态。

1.8.2 检查消防水箱能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。

1.8.3 检查消防水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；消防水泵的动力是否可靠；电力上有无保证不间断供电，其性能是否良好。

1.8.4 检查消防水泵接合器是否正常，附近的室外消防栓使用是否便利。

1.8.5 应按照各类系统的设计规定，通过末端正试验装置喷水试验，对系统功能进行检查，即检查各种组件在火灾状态时，能否按设计要求动作，火灾报警设备是否正常。如发现系统有不正常的部件时，应及时进行维修，直到系统全部功能正常。

系统功能检查和维护

2.1 水泵控制柜保养检查

切断控制柜电源，清理控制柜内外尘埃，拔动电器原件活动部份，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否破损、脱落、接触不良的现象。

2.2 联动柜控制水泵功能测试。

2.2.1 手动控制水泵启动运行停止。

2.2.2 联动柜喷淋泵工作状态指示正常。

2.3 楼层管网排水系统检查。

2.3.1 在楼层管网尾端试验阀排水，该楼层水流动作，警铃上-下-及本层报警。

2.3.2 联动柜水注流制运作指示类点亮，警铃及蜂鸣报警。

2.3.3 联动柜停钟按钮按下，警铃及蜂鸣停止报警。

2.3.4 继续排水，管网继续泄压，到设定压力范围，恒压泵启动补压。

2.3.5 继续排水，管网继续泄压，到湿式阀前压力低于后压力，湿式阀动作延时30秒，水力警铃报警，电接点压力开关动作，控制水泵运行抽水加压，留意系统压力表，保证系统安全压力范围内工作。

2.3.6 系统试验完毕，停止喷淋主泵，关闭试验阀，水流制复位，联动同时复位，将停钟键复位，联动柜恢复正常工作，恒压泵继续抽水补压系统管网压力上升，至设计要求压力范围，恒压泵停止，系统恢复正常。

（五）医院消防系统相关数据（以上所列消防系统相关数据仅投标人作报价参考用，投标人应认真细致勘查现场，如有疏漏，应以现场真实情况为准，所有项目内容均为维保范围）。

番禺院区消防系统设备设施统计清单一览表

| 序号 | 自动报警系统： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 名称 | 型号 | 总数 | 备注 |
| 1. | 联动报警控制器 | JB-QT-GST9000 | 1 | 海湾 |
| 2. | 图形显示系统 |  | 1 | 海湾 |
| 3. | 智能电源盘 | GST-LD-D02 | 1 | 海湾 |
| 4. | 智能电源盘 | GST-LD-D06 | 2 | 海湾 |
| 5. | 多线控制盘 | GST-LD-KZ014 | 5 | 海湾 |
| 6. | 楼层显示盘 | ZF-500 | 33 | 海湾 |
| 7. | 总线制消防电话总机 | GST-TS-Z01A | 2 | 海湾 |
| 8. | 消防广播 | GST-XG9000 | 2 | 海湾 |
| 9. | 扬声器 | YXJ3-4A | 350 | 海湾 |
| 10. | 固定式消防电话分机 | GST-TS-100A | 72 | 海湾 |
| 11. | 温感 | JTWB-ZCD-G1（A） | 105 | 海湾 |
| 12. | 烟感 | JTY-GF-GST104 | 3018 | 海湾 |
| 13. | 破玻 | J-SWM-GST9123 | 465 | 海湾 |
| 14. | 手报(带插孔） | J-SWM-GST9122 | 465 | 海湾 |
| 15. | 火灾声光警报器 | HX-100A | 465 | 海湾 |
| 16. | 各种模块 |  | 310 | 海湾 |
| 17. | 总线控制盘 |  | 7 | 海湾 |
| 18. | 双路电源供电柜 |  | 1 |  |
| 二、 | 室内消火栓系统： |  |  |  |
|  | 名称 | 型号 | 总数 | 备注 |
| 1. | 水泵控制柜 | 30KW | 1 |  |
| 2. | 双路电源供电柜 |  | 1 |  |
| 3. | 主/备消防泵 | 立式（30KW） | 2 |  |
| 4. | 气压灌 |  | 1 |  |
| 5. | 稳压泵 | 立式（3KW） | 2 |  |
| 6. | 消防箱 |  | 465 |  |
| 7. | 试验栓 | DN65 | 5 |  |
| 8. | 地上消防栓 | SS100/65 | 14 |  |
| 9. | 水泵接合器 | DN150 | 5 |  |
| 三、 | 应急照明疏散指示系统： |  |  |  |
| 1. | 名称 | 型号 | 总数 | 备注 |
| 2. | 应急灯 |  | 850 |  |
| 3. | 疏散指示 |  | 830 |  |
| 4. | 安全出口 |  | 350 |  |
| 四、 | 水喷淋系统： |  |  |  |
| 1. | 水泵控制柜 | 45KW | 1 |  |
| 2. | 双路电源供电柜 |  | 1 |  |
| 3. | 主/备喷淋泵 | 立式（45KW） | 2 |  |
| 4. | 气压灌 |  | 1 |  |
| 5. | 稳压泵 | 立式（3kW） | 2 |  |
| 6. | 湿式报警阀 | DN150 | 14 |  |
| 7. | 喷淋头 | DN15 | 7860 |  |
| 8. | 水流指示器 | DN150 | 51 |  |
| 9. | 压力开关 | 0-16kg | 19 |  |
| 10. | 信号阀 | DN150 | 66 |  |
| 11. | 水泵接合器 | DN150 | 5 |  |
| 12. | 末端排水装置 | DN25 | 51 |  |
| 五、 | 排烟系统： |  |  |  |
| 1. | 排烟风机 | 轴流式 | 28 |  |
| 2. | 常闭防火阀 | 280℃ | 82 |  |
| 3. | 常开防火阀 | 280℃ | 28 |  |
| 六、 | 正压送风系统： |  |  |  |
| 1. | 正压送风风机 | 轴流式 | 15 |  |
| 2. | 常闭送风阀 | 70℃ | 34 |  |
| 3. | 常开防火阀 | 280℃ | 15 |  |
| 七、 | 防火门、卷帘： |  |  |  |
| 1. | 单扇防火门 |  | 118 |  |
| 2. | 双扇防火门 |  | 342 |  |
| 3. | 防火卷帘 |  | 72 |  |

八、其他灭火器材

| 1. | 灭火器 | 4公斤 | 1250 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 推车灭火器 | 30公斤 | 8 |  |
| 3. | 过滤呼吸器面具 | 30分钟 | 980 |  |

九、气体灭火系统

| 1. | 七氟丙烷气体瓶 | 120L | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 气体主机 | GST-QKP04 | 5 |  |

越秀院区消防系统设备设施统计清单一览表

| 序号 | 自动报警系统： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 名称 | 型号 | 总数 | 备注 |
| 1. | 联动报警控制器 | JB-QT-GST5000 | 1 | 海湾 |
| 2. | 图形显示系统 |  | 1 | 海湾 |
| 3. | 壁挂型主机 | JB-QT-GST200 | 1 | 海湾 |
| 4. | 智能电源盘 | GST-LD-D02 | 1 | 海湾 |
| 5. | 多线控制盘 | GST-LD-KZ014 | 1 | 海湾 |
| 6. | 楼层显示盘 | ZF-500 |  | 海湾 |
| 7. | 总线制消防电话总机 | GST-TS-Z01A | 1 | 海湾 |
| 8. | 消防广播主机 | GST-5000 | 1 | 海湾 |
| 9. | 扬声器 | YXJ3-4A | 52 | 海湾 |
| 10. | 固定式消防电话分机 | GST-TS-100A | 3 | 海湾 |
| 11. | 温感 | JTWB-ZCD-G1（A） | 56 | 海湾 |
| 12. | 烟感 | JTY-GF-GST104 | 680 | 海湾 |
| 13. | 破玻 | J-SWM-GST9123 | 17 | 海湾 |
| 14. | 手报(带插孔） | J-SWM-GST9122 | 9 | 海湾 |
| 15. | 火灾声光警报器 | HX-100A | 14 | 海湾 |
| 16. | 各种模块 |  | 80 | 海湾 |
| 17. | 消防警铃 |  | 13 | 海湾 |
| 18. |  |  |  | 海湾 |
| 19. |  |  |  | 海湾 |
| 20. |  |  |  | 海湾 |
| 二、 | 室内消火栓系统： |  |  |  |
| 1. | 名称 | 型号 | 总数 | 备注 |
| 2. | 水泵控制柜 |  | 1 |  |
| 3. | 主/备消防泵 | 立式（11KW） | 3 | 与生活共用 |
| 4. | 气压灌 |  | 1 |  |
| 5. | 稳压泵 | 立式 | 1 |  |
| 6. | 消防箱 |  | 39 |  |
| 7. | 试验栓 | DN65 | 1 |  |
| 8. | 地上消防栓 |  |  |  |
| 9. | 水泵接合器 | DN150 | 1 |  |
| 三、 | 应急照明疏散指示系统： |  |  |  |
| 1. | 名称 | 型号 | 总数 | 备注 |
| 2. | 应急灯 |  | 72 |  |
| 3. | 疏散指示 |  | 34 |  |
| 4. | 安全出口 |  | 23 |  |
| 四、 | 水喷淋系统： |  |  |  |
| 1. | 水泵控制柜 |  | 1 |  |
| 2. | 主/备喷淋泵 | 立式（30KW） | 2 | 天面 |
| 3. | 气压灌 |  |  |  |
| 4. | 稳压泵 | 立式 | 1 |  |
| 5. | 湿式报警阀 | DN150 | 2 |  |
| 6. | 喷淋头 | DN15 | 800 |  |
| 7. | 水流指示器 |  | 11 |  |
| 8. | 压力开关 |  | 4 |  |
| 9. | 信号阀 |  | 15 |  |
| 10. | 水泵接合器 | DN150 | 1 |  |
| 11. | 末端排水装置 | DN25 | 9 |  |
| 五、 | 排烟系统： |  |  |  |
| 1. | 排烟风机 | 轴流式 | 3 |  |
| 2. | 常闭防火阀 | 280℃ | 12 |  |
| 3. | 常闭防火阀 | 70℃ |  |  |
| 4. | 常开防火阀 | 280℃ | 3 |  |
| 六、 | 正压送风系统： |  |  |  |
| 1. | 正压送风风机 | 轴流式 |  |  |
| 2. | 常开防火阀 | 280℃ |  |  |
| 3. | 常闭防火阀 | 70℃ |  |  |
| 七、 | 防火门、卷帘： |  |  |  |
| 1. | 单扇防火门 |  | 12 |  |
| 2. | 双扇防火门 |  | 3 |  |
| 3. | 防火卷帘 |  | 3 |  |

第三部分　磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 采购人、采购联系人及电话见本磋商文件《第一部分 投标邀请》 |
| 2 | 合格的供应商 |  具体要求见本磋商文件《第一部分 投标邀请》第四点  法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许 /□允许 联合体报价 |
| 3 | 磋商文件的组成 | （6）其他： □图纸； □无 |
| 4 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由供应商自行踏勘。 项目现场：采购人指定地点 |
| 5 | 响应文件的组成 | 响应文件由自查表、资格性文件、商务部分、服务部分、价格部分五部分组成一本响应文件。 |
|  | 报价样板 |  无； |
| 6 | 磋商报价 | 本项目最高采购限价：10万元。 |
| 7 | 供应商资格证明文件 | 供应商资格证明文件(复印件加盖供应商法人公章)： 1．投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标的书面声明。 3．本项目不允许联合投标。 |
| 8 | 响应文件的密封 |  响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本3份】；  “唱标信封”密封包封为1包【内含响应文件电子光盘1份】； |
| 9 | 磋商小组 | 磋商小组成员从院内专家库随机抽取产生；磋商小组成员由技术、经济方面的专家2人和科室代表1人共3人组成。 |
| 10 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。商务、技术及价格评审权重及分值如下： 内容; 商务部分; 技术部分; 价格部分. 权重; 25%; 60%; 15%. 分值; 25分; 60分; 15分. |
| 11 | 推荐成交候选人 | 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。 |
| 12 | 信息发布媒体 | 广东省妇幼保健院（www.e3861.com） |
|  | 成交公告 |  在相关网上发布成交公告。 |
| 13 | 履约保证金 | 无。 |

- 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象，详见《磋商须知前附表》

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东省妇幼保健院招标办。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。详见《磋商须知前附表》

(3)本项目是否允许联合体，详见《磋商须知前附表》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 采购邀请

(2) 采购项目内容

(3) 磋商须知

(4) 合同书格式

(5) 响应文件格式

(6) 其他：详见《磋商须知前附表》

(7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分五部分组成（每包响应文件独立编制）,详见《第五部分 响应文件格式》。

7.2 报价信封必须另单独分装，详见《第五部分　响应文件格式》。

7.3 报价样板(本条款不适用)

(1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

(2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

(3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量，详见《磋商须知前附表》。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目最终总报价不能高于采购预算（或最高限价），否则其报价响应将被确定为响应无效。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。详见《磋商须知前附表》

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

- 五、响应文件的份数、封装和递交

16. 响应文件的数量和签署

16.1供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17. 响应文件的递交

17.1所有响应文件应于第一部分《采购邀请》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

- 六、磋商的步骤

18.磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19. 磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生，详见《磋商须知前附表》。磋商小组对所有响应文件进行初审工作，初审包括资格性审查和符合性审查，详见附表一《初步评审表》。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

(1)报价总金额超过本项目采购预算；

(2)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(5)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

(8)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

(9)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。根据医院招标采购管理办法，若本次磋商有效投标人不足三家，项目将继续进行。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《磋商须知前附表》。

(1)商务评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表二《商务评分表》

(2)技术评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表三《技术评分表》

(3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：

1、价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列）。

- 七、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（人数详见《磋商须知前附表》），并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，采购代理机构在信息发布媒体上发布成交公告，详见《磋商须知前附表》。向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

21. 替补候选人的设定与使用。成交供应商放弃成交、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，经本项目监管部门批准后，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推，或者重新进行组织采购。

22. 项目响应无效处理

22.1 根据《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

(1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

(5) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 八、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 九、合同的订立和履行

25.合同的订立

25.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 签订采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

26. 合同的履行

26.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

- 十、适用法律

28. 采购人及供应商的一切竞争性磋商采购活动均按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

- 附表一：资格性审查表

资格性审查表

| 审查内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商是否具备合格供应商资格条件且相关资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合竞争性磋商文件要求；

2. 有一项不符合的供应商即为不通过资格性审查，则该供应商为不合格供应商，不需进行后续评审。

3.通过资格性审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.磋商响应文件已按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2.投标函已提交并符合竞争性磋商文件要求的； |  |  |  |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4.供应商的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合竞争性磋商文件要求； |  |  |  |
|  | 5.磋商响应文件完全满足对竞争性磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |
|  | 6.投标总金额是否不超过本项目采购预算（最高限价）； |  |  |  |
|  | 7.磋商响应文件没有竞争性磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |  |
|  | 8. 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合竞争性磋商文件要求；

2. 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

- 附表三：商务评分表

商务评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人自2016年1月1日至今的项目经验 | 每提供一个消防（建设、维保、检测等相关）相关的项目业绩得2分； 最高得8分。 （提供合同复印件） | 8分 |
|  | 投标人的综合实力情况 | 投标人具建筑工程施工总承包二级或以上资质得4分，三级得2分； 投标人具市政公用工程施工总承包二级或以上资质得4分，三级得2分； （提供相关资质证明文件） | 10分 |
|  |  | 具有消防设施工程专业承包资质： 一级得2分；二级得1分； （提供有效的资质证书复印件） |  |
|  | 行政主管部门授予的守合同重信用企业证书 | 有提供得3分，其它或无不得分。 注：提供守合同重信用企业证书复印件 | 3分 |
|  | 对本项目提出的其他建议 | 方案全面、完善，可行性高，综合对比为优的得4分； 方案较为全面但不完善，具有一定的可行性，综合对比为良的得2分； 方案较为全面、条理性清晰，可行性较高，综合对比为中的得1分； 方案条理性不清晰，可行性一般，综合对比为一般的得0.5分； 不提供的不得分。 | 4分 |
| - 合计 |  |  | 25分 |

- 备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

- 附表四：技术评分表

技术评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对本项目的理解程度 | 对本项目的理解程度包括但不限于本项目的维保范围、具体的维保要求、需要的人员安排等： 全面、透彻、维护重点明确，综合评为优，得8分； 较为全面但不透彻、能突出维护重点，综合评为良，得5分； 不全面、不透彻、维护重点不能体现，综合评为一般，得2分。 不提供不得分。 | 8分 |
|  | 对用户需求书条款的响应情况 | 完全满足用户需求书中的维保要求条款得10分； 满足用户需求书中的维保要求条款的比例为95%≤满足比例＜100%，得10分； 满足用户需求书中的维保要求条款的比例为85%≤满足比例＜95%，得7分； 满足用户需求书中的维保要求条款的比例为75%≤满足比例＜85%，得5分； 满足用户需求书中的维保要求条款的比例为65%≤满足比例＜75%，得3分； 满足用户需求书中的维保要求条款的比例为60%≤满足比例＜65%，得1分； 满足用户需求书中的维保要求条款的比例＜60%，不得分。 | 10分 |
|  | 项目服务计划和实施方案 | 项目服务计划和实施方案包括但不限于服务计划的时间安排、内容的计划、方案实施的具体事项、对实施过程的各因素分析把握等： 计划周全、实施性高，合理性、可行性强，对不可预见因素分析透彻8分； 计划较为全面，实施性较高，具有一定的合理性、可行性，对不可预见因素分析到位5分； 计划不全面，具有一定的实施性，合理性、可行性较好，对不可预见因素分析基本到位3分； 计划不全面，实施性、合理化、可行性一般，对不可预见因素分析不全面1分； 不提供不得分。 | 8分 |
|  | 运作流程、各项管理规章制度 | 运作流程、各项管理规章制度包括但不限于本项目在执行过程中的细项内容的运作流程安排、投标人内部的制度管理： 描述完善、运作流程有条理、清晰可行，各项管理规章制度规范10分； 描述较为完善、运作流程具有一定的条理、可行性，各项管理规章制度较为规范7分； 描述不完善但有一定的条理性、运作流程具有一定的条理、可行性，各项管理规章制度规范性一般4分； 描述内容含糊、运作流程不具条理性，各项管理规章制度不规范1分； 不提供不得分。 | 10分 |
|  | 管理服务人员的配备、考核设置方案（提供架构图） | 根据各投标人的情况进行横向比较： 人员配备齐全，优于项目需求且考核设置方案等方面整体对比较优6分； 人员配备较为齐全、能完全满足项目需求，考核设置方案等方面整体对比较良好4分； 人员配备能基本满足项目需求、考核设置方案等方面整体对比为中2分； 人员配备不齐全、考核设置方案等方面整体对比较一般1分； 不提供不得分。 | 6分 |
|  | 培训方案 | 培训方案包括但不限于对本项目维保内容的清洗和保养方法、消防知识等方面： 方案完整、具体，可行性高，综合对比为优得6分； 方案完整但不具体，具有一定的可行性，综合对比为良得4分； 方案描述不够完整，可行性较好，综合对比为中得2分； 方案不完整，可行性一般，综合对比为一般得1分； 不提供不得分。 | 6分 |
|  | 售后服务保障承诺 | 售后服务保障包括但不限于维护保养、应急维修时间安排等售后服务的承诺： 售后服务的承诺全面、具体、合理为优7分； 售后服务的承诺基本合理，但不够详细为良4分； 售后服务的承诺一般，不够充分合理1分。 不提供不得分。 | 7分 |
|  | 设备故障响应速度 | 根据各投标人的响应时间长短进行横向比较： 响应时间最短，排名第一名的，得5分； 响应时间次之，排名第二名的，得4分； 响应时间排名第三名的，得3分； 响应时间排名第四名或之后的，得1分； 未提供的不得分。 | 5分 |
| - 合计 |  |  | 60分 |

- 备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

- 表四：价格评分表

价格评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权重。 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》， 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； | 15分 |
| 合计 |  |  | 15分 |

# 第四部分　合同书格式

广东省妇幼保健院

2020年消防维保项目

合 同 书

（服务类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

发包单位：（甲方）广东省妇幼保健院

承包单位：（乙方）

为贯彻国家消防法，更好地落实广东省妇幼保健院的防火工作，保证消防系统的正常运行，对事故防范于未然以及消除火灾隐患，广东省妇幼保健院（以下简称甲方）与        _________________（以下简称乙方）经友好协商，甲方委托乙方负责广东省妇幼保健院消防系统的全面维护保养工作，并订立此合同。

一、合同内容

1、工程名称：广东省妇幼保健院消防系统维修保养。

2、工程地点：广州市番禺区南村兴南大道521、523号；广园西路13号

3、工程内容：按大楼现有消防系统设计功能，对消防设备进行定期检测及保养，并排除医院中出现的故障。主要包括：

消防系统应包括：自动报警系统、喷淋系统、消防栓灭火系统、防排烟系统、消防广播系统、疏散照明系统等。

以上内容具体参见附件《维护保养工作方案及标准》（作为合同的组成部分）。

二、合同期限

上述消防系统的维修期限为 壹 年，由202   年  月 日至202 年 月 日止。

三、合同费用

1、合同费用总额为人民币______________

2、付款方式：

从签订合同之日起，按季度分四期支付维修保养款，每一季度支付合同价的25%，均于该季度结束之日起15个工作日内支付。

四、双方的责任

（一）甲方的责任

1、提供有关消防系统的竣工图纸、运行记录等有关资料给乙方参阅。

2、保养期间甲方尽量提供乙方工作的便利条件，在工作上尽量予以协助。

3、根据乙方消防设备维护保养工作需要，甲方可安排相关人员协助乙方工作，甲方人员有权制止违章作业。

4、消防系统出现异常和故障，甲方应及时通知乙方。

5、维护保养工作完成后，甲方应按时支付合同费用。

6、在维修保养过程中，乙方如因工作需要有关技术资料（设计和设备资料等），甲方应尽量提供。

7、甲方有权检查设备的保养情况，对不合格的保养项目提出整改要求。

8、医院内的所有消防设施的保管责任由甲方负责，甲方应保证消防系统及设备不被偷盗或人为破坏。

9、审核和批复乙方的工作计划和报告，按要求对工作质量进行考核和监督。

10、在紧急情况下，甲方有权利通知乙方后对故障设备进行处理。

（二）乙方负责

1、乙方必须在合同签署后一周内作一次消防系统全面检测，并提交检测报告。对在检测中发现的问题提前维修及整改计划和报价给甲方，以确保医院内消防系统处于良好工作状态。

2、乙方严格按照承诺的《维修保养工作方案及标准》进行消防规范编制保养计划、维修保养的服务，乙方按计划派出专业技术人员对甲方的消防系统进行维修保养工作，日常性计划维修保养工作完成后，维修保养记录须经甲方相关负责人确认、签名，乙方每月提交有关检测记录表。

3、乙方提供24小时维修保养服务，设立24小时急修电话。及时提供服务和处理有关事宜，保证本项目委派驻点人员遇紧急情况需消防维保支援时，100%满足要求。

4、乙方接到甲方的维修通知，应于工作时间内1小时内派技术人员到现场进行处理。非工作时间乙方人员应于8小时内或与甲方约定时间内到达现场排除故障，如不按时到场排除故障的，每次扣除合同总价的 1‰，因此而引起的事故的一切责任由乙方负责（不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。

一般故障4小时内处理完毕，全力以赴尽快处理恢复正常，对紧急故障的抢修，乙方应在2小时内完成，恢复故障的正常使用。如无法及时恢复故障的，每次扣除合同总价的1‰，因此而引起的事故的一切责任由乙方负责（不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。

系统无法正常运作或无法达到正常要求的，每次扣除合同总价的1‰，在服务期间，若同一地点出现3次类似情况的，采购人有权解除合同并追究乙方的违约责任。如故障在规定时间内不能处理，乙方将预计完成任务时间告知甲方，并采取各种应急措施，保持系统正常运行，未能按规定时间内到达现场并排除故障，医院有权支付该费用（以第三方公司出具的发票为准）200%的违约金。

5、如遇机件无法修复前提下，乙方有义务向甲方提供零配件，或联络原设备制造商报价，经甲方批准后负责监督修复。乙方负责单件单价￥300元以下零配件的免费更换，对于进场前已损坏和丢失的零配件除外。

6、对于非第5点情况，甲方人为或不可抗力外界因素造成设备部件更换或批量易损、老化器件（如：备用电池、灭火气体充气等）更换，材料费可由甲方承担，但该设备部件可由乙方协助购买，设备配件价格以当时市场价格为准；如不及时抢修，造成人身或财产的损失，由乙方负责。

8、通过维护，乙方应保证整个消防系统和所有设备工作正常，性能良好，在达到上述要求的基础上做到规范化管理，管线和设备的标志标色完好正确，设备和有关环境整齐清洁。

9、乙方维护保养人员进入大楼内进行维修保养工作时必须佩带工作证，并遵守甲方的有关规定，应服从甲方的管理，遵守现场的管理的制度，注意施工安全，由于乙方原因出现非法违章作业，一切后果由乙方承担。

10、保证在任何情况下不损坏甲方的任何设施，若发生并查证确属乙方原因造成的损坏，乙方应负责给予修复、更换和赔偿。

11、保持与甲方的紧密沟通，每月应有乙方项目负责人到现场协调处理有关工作。

12、维护保养期间，若发现甲方消防系统存在不完善或隐患，乙方应根据实际情况向甲方提出合理的整改建议及计划。

13、乙方应每周进行一次维保检查,每年对消防系统进行两次全面检测（进场后一次，年度合同结束前一次），并派出主要技术负责人对消防系统进行一次全面评审。

14、乙方提供维修材料必须符合相关消防规定质量要求，须提供相应产品质量保证书，不得低于原零配件材料质量，价格以当时市场价格为准。

15、当甲方需要进行消防演习时，乙方应紧密配合并提供相应的技术支持服务。

16、乙方对所录用的消防设施操作人员要严格政审，保证所录用的驻场持消防设施操作人员没有违法犯罪记录，健康状况良好、无精神病史，并将录用情况书面提供给采购人。采购人有权随时要求乙方更换不符合要求的驻场维保人员。

17、在服务期内，乙方必须做好其派出的工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员工安全，工作人员在用户方工作范围内发生事故的一切责任由乙方负责。

18、乙方进行维修保养工作时，严格遵守采购人制定的各项规章制度，在合同执行期间，如发生火情，由乙方维护保养的消防系统因乙方所供设备问题或维保不当、不及时，导致消防系统不能正常工作而产生的损失，应由乙方负责。

五、违约责任

1、任何一方因自然灾害及其他不可抗力原因而造成的本合同条款的延迟执行均不应视为违约。

2、乙方不按时、按标准进行维修保养，工作人员纪律松懈，不服从管理，或系统发生故障迟迟不能解决影响安全等情况，视为违约，每次乙方均应按合同总额5%向甲方支付违约金，且在甲方书面通知后一周内未能纠正 ，甲方有权终止合同，由此造成损失由乙方负责。

3、甲方无正当理由欠付保养金二个月以上，或不按合同要求创造乙方正常工作必要的条件，使乙方工作无法开展，在乙方给出通知书一周内后未能纠正，乙方有权终止合同，由此造成损失由甲方负责。

4、双方任何一方在履行以上合同条件过程中如有违约，则违约方向守约方交缴一个季度维修保养款项的30%作为违约金补偿。

六、其它

1、在维护保养期内，如果发生不能预见的服务和费用，双方本着互相谅解，互相支持的原则，共同协商解决。

2、本合同履行过种中发生争议，可由双方协商解决，协商不达成一致的，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式甲、乙双方签字盖章即为生效，甲、乙双方均应自觉履行各条款。

4、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。附件与合同不可分割，并与合同具有同等法律效力。

甲方：广东省妇幼保健院         乙方：

代表人：                       代表人：

日期：                         日期：

# 第五部分　磋商响应文件格式

供应商编写的磋商响应文件应包括自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分五部分组成（每个子包磋商响应文件独立编制）

注：1. 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

    - 报价一览表

    - 法定代表人资格证明书

    - 法定代表人授权委托书

    - 磋商保证金交纳凭证

    - 磋商保证金退还说明

    - 磋商响应文件电子光盘

## 磋商响应文件封面（参考）

广东省妇幼保健院2020年消防维保项目

磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

地址：

联系人：                    电话：

日期：             年      月      日

## 一、自查表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖供应商公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。（提供《承诺函》）。 |  |  |  |  |
|  |  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |
|  |  | 税务登记证(地税或国税)副本复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 财务状况报告 |  |  |  |  |
|  |  | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |  |  |  |
|  |  | 有效的建设主管部门颁发的安全生产许可证并提供复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 实质性响应一览表 |  |  |  |  |
| 供应商应提交的技术文件（加盖供应商公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 供应商应提交的商务文件（加盖供应商公章） |  | 供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 2016年至今同类业绩情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 企业资质 |  |  |  |  |
|  |  | 企业信誉 |  |  |  |  |
|  |  | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 中小企业声明函（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 残疾人福利性单位声明函（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 节能产品、环保标志产品”说明函（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

注：供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 二、资格性、符合性文件

### 附件1投 标 函

投 标 函

（广东省妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性、符合性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交磋商响应文件之日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容。我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次磋商响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果中标，保证履行磋商响应文件中承诺的全部责任和义务，并按竞争性磋商文件规定向采购代理机构足额缴纳采购服务费。

供应商名称(公章)：：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字或盖私章：

开户银行：

帐号：

日期：

### 附件2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省妇幼保健院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人

身份证正面复印件

法定代表人

身份证反面复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省妇幼保健院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人身份证正面复印件

被授权人身份证反面复印件

附件3书面声明

书面声明（仅供参考）

广东省妇幼保健院：

在此本公司承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

### 附件4磋商保证金交纳凭证（本项目不适用）

磋商保证金交纳凭证

广东省妇幼保健院：

（供应商/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按竞争性磋商文件的规定，已通过             形式交纳人民币（大写）  　　  元的磋商保证金。

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东省妇幼保健院依据此凭证信息退还磋商保证金。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附：转帐或汇款的银行凭证复印件

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.供应商投标时，应当按竞争性磋商文件要求交纳磋商保证金。磋商保证金交纳形式请填写：“现金、转帐、银行汇款、现金、银行汇票、银行保函”等。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭供应商归还的磋商保证金收据退还未中标供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的磋商保证金。

### 附件5关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：广东省妇幼保健院

关于贵方采购项目名称:             采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供竞争性磋商文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 供应商基本情况说明（附件2.4.1）

- 营业执照副本复印件

- 税务登记证副本复印件

- 组织机构代码证复印件

- 相关资质证书复印件及其他（请供应商逐一列出）（详见《投标须知前附表》14.1“供应商资格证明文件”的内容）

（相关证明文件附后，并加盖供应商公章）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件6供应商基本情况说明

供应商基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日   期：      年    月    日

### 附件7 制造商（或总代理）授权书（可选）

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的竞争性磋商文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目竞争性磋商文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

供应商/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

### 附件8公平竞争承诺书（本项目不适用）

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与                                                   项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：       年    月    日

### 附件9实质性条款响应表（“★”项）

### 实质性条款响应表（“★”项）

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务、技术部分

### 附件1供应商综合概况

（一）、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 供应商必须提供近 两 年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供相关证明材料复印件（具体详见评分细则的相关要求）。

（三）、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件（具体详见评分细则的相关要求）。

（四）、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 | … |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（五）、其它重要事项说明及承诺(如有)

(请扼要叙述)

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件2合同响应一览表

合同响应一览表

采购项目名称:                                     采购项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件合同条款条目 | 磋商响应文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

备注：1、本表必须对应竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应竞争性磋商文件要求；或针对与竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应竞争性磋商文件的要求。

2、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附件3重要条款响应一览表

## 重要条款响应一览表

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件带“▲”的重要条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件4一般条款响应一览表

一般条款响应一览表

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件的采购需求书内容逐条应答并按要求填写上表。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附表5供应商认为完成本项目所需的其他证明文件（如有）

投标货物制造商在有效期内ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书等（如有）（请粘贴相关证书复印件）

（格式自定）

### 附表6货物说明一览表（本项目不适用）

货物说明一览表

项目名称:                                        采购项目编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附表7技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件8售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、报价一览表

项目名称:                           项目编号：                     货币单位：元（人民币）

| 投标内容 | 磋商保证金 | 投标总价 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院2020年消防维保项目 | 有/无 | 大写金额： 小写金额： | 按招标需求规定时间 |  |

注：1. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是磋商响应文件的必要文件，是磋商响应文件的组成部分，还应另附一份并与投标声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.本项目不接受有选择性的投标报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

投标明细报价表

项目名称:                                        采购项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 投标设备名称 |  | 品牌 | 规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分项价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  | 小写： |
| 保修期内的服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修期外的服务项目及收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1) 如项目有涉及核心产品的，需列明核心产品的品牌。 2)对于报价免费的项目必须标明“免费”； 3) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中； 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

备品、易损件报价明细表

项目名称:                                        采购项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 备品、备件名称 | 数 量 | 规格型号 | 原产地 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、质保期内提供免费的备品、备件不含在内。

2、供应商必须根据所投标货物的技术规格及要求和经验，货物质量保证期后2年运行所需的专用工具、备品、易损件提供详细的分项报价，由采购人在签定合同时选择。此项不列入投标总价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日