服务类采购

自主竞争性磋商文件

项目名称：广东省妇幼保健院采购不间断电源维保

服务项目

项目编号：YNZB202484

采   购   人：广东省妇幼保健院

2024年11月

温馨提示

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点。

- 磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查磋商响应文件是否已按自主竞争性磋商文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了自主竞争性磋商文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知我院招标办。

- 如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系我院招标办。

- 以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际采购项目要求有不一致，以自主竞争性磋商文件为准

# 第一部分 磋商邀请

广东省妇幼保健院对“广东省妇幼保健院采购不间断电源维保服务项目” 进行自主竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YNZB202484

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院采购不间断电源维保服务项目

三、项目采购预算：46万元/一年

四、项目内容及需求

（1）维保项目内容：全保型

（2）数量及型号：番禺院区、越秀院区、天河院区 不间断电源（清单详见附表）

（3）维保服务年限：服务期叁年，合同一年一签，采购人根据服务质量评价结果考虑是否续签。

（4）服务地点：

番禺院区：广州市番禺区南村镇兴南大道521、523号

越秀院区：广州市越秀区广园西路13号

天河院区：广州市天河区沙太路163号

五、供应商资格条件：

1.通用资格条件：

（1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；

（2）提供单位或企业2023年度或2024年度财务状况报告或2024年任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件；(财务报表包括资产负债表和利润表，现金流量表；或第三方出具的审计报告及财务报表主表)

（3）提供单位或企业2024年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明复印件（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税，请加注说明）；

（4）提供单位或企业2024年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明复印件（如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金，请加注说明）；

（5）提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函；

（6）提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函，并提供信用中国查询结果截图。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函，格式参考磋商响应文件）

3.本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函，格式参考磋商响应文件）

4. 投标人资格证明材料。购买招标文件经办人，需提供：

a)经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

b)如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

六、报名方式与文件要求：

1．符合资格的供应商应当在2024年11月20日至2024年11月27日期间（不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院网站（www.e3861.com，招标采购栏目）下载磋商文件和磋商文件发售登记表，并按要求报名和汇款购买自主竞争性磋商文件，自主竞争性磋商文件每套售价100元（人民币），售出不退，磋商文件以电子文档的形式提供，请点击我院网站本公告正文文末附件下载查阅；

2．收款账户名：广东省妇幼保健院，账号：44001531412053002892，开户银行：建设银行广州番禺南村支行；（转账方式不限，请备注采购项目编号及公司全称；如无需开发票请备注“不开票”）；

3．已汇款报名的供应商请复制以下链接填写电子发票开票申请，发票将发送至填写的邮箱：https://f.wps.cn/g/fT8V2WhJ/【WPS表单】邀你填写「广东省妇幼保健院标书费开票信息登记表」；开票事宜由本院财务部门处理时间为准；

4．报名供应商需在2024年11月27日16时前将磋商文件发售登记表（单面打印并加盖公章）、汇款回执（单面打印，A4大小，加盖公章）和上述第五点资格条件要求的全部材料，扫描成一份PDF文件（按以上提到的顺序，文件所有页面的文字朝向均设置为阅读方向）发送至广东省妇幼保健院招标办邮箱gdsfyzbb@126.com，邮件标题统一为“YNZB202484+不间断电源维保项目+公司名+联系人+联系方式，邮件正文需包含联系人与联系方式，报名邮件将于报名截止工作日内回复邮件；

5．开标当天的唱标信封提供以下资料盖章原件(盖章、按顺序叠放、密封)：开标一览表、投标分项报价表、招标文件发售登记表、汇款回执、投标人资格证明材料（法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件）；

6．我院只接受成功报名且购买自主竞争性磋商文件的供应商投标，供应商请先按要求报名，并于磋商当天带齐资料前来磋商。

六、提交及开启磋商文件截止时间：2024年12月4日9时30分整（提前30分钟接收文件）

七、磋商文件递交及磋商地点：广州市番禺区兴南大道521、523号番禺院区行政办公楼一楼五号会议室。

八、本公告期限：自公告发布起三个工作日。

九、联系事项

（一）采 购 人：广东省妇幼保健院

地    址：广州市番禺区兴南大道521号

（二）招标办地址及联系方式：

地    址：广州市番禺区兴南大道521号广东省妇幼保健院行政楼招标办

联 系 人：陈老师 电话：020-39151800  邮编：511442  邮箱：gdsfyzbb@126.com

广东省妇幼保健院

2024年11月20日

1、磋商文件发售稿

2、磋商文件发售稿登记表

# 第二部分　采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 自主竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。.

- 自主竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 供应商可提供与本项目参数相近或优于的货物或服务。

一、项目背景及目标

广东省妇幼保健院创建于1944年，是广东省卫生健康委直属的大型三级甲等妇幼保健医疗机构，始终坚持社会公益性、行业引领性，历经近80年的发展，已经成为了一所集保健、医疗、教学、科研、培训及技术指导于一体的大型三级甲等医院，2013年经上级主管部门批准，增挂广东省妇产医院、广东省儿童医院牌子，目前是华中科技大学、中山大学、武汉大学、华南理工大学、暨南大学、广州中医药大学、广州医科大学等10余所部、省属高校的教学医院，并与哈佛大学医学院波士顿儿童医院建立了战略合作伙伴关系，荣膺全国省级妇幼保健院综合实力前三名。医院有番禺、越秀、天河、清远4个院区。总占地面积304亩，建筑面积22.8万平方米，共有编制床位1255张，开放床位1191张，硬件设施完善。

本次项目为广东省妇幼保健院番禺、越秀和天河三个院区UPS不间断电源系统及配套蓄电池维保服务项目。服务商须按国家、行业的标准及报价文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维修、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

二、基本要求

1、维保服务年限：3年，合同一年一签。采购人根据服务质量评价结果考虑是否续签。

2、服务地点：

番禺院区：广州市番禺区南村镇兴南大道521、523号

越秀院区：广州市越秀区广园西路13号

天河院区：广州市天河区沙太路163号

三、主要技术要求：

（一）维护保养清单

| 序号 | 使用科室 | 院区 | 主要使用位置 | 厂家 品牌 | 产品型号 | 功率 | 主机投入使用时间 | 电池数量 | 电池投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科 | 越秀 | 3号楼一楼 | 深圳商宇 | HP3360H | 60KVA | 2023年5月 | 100AH32节 | 2021年1月 |
| 2 | 检验科 | 越秀 | 住院部一楼临检组 | 山特 | 3C15-20KS | 20KVA | 2019年9月 | 24AH32节 | 2024年9月 |
| 3 | 检验科 | 越秀 | 住院部一楼急诊组 | 山特 | C6K | 6KVA | 2018年11月 | / | / |
| 4 | 信息科 | 越秀 | 门诊六楼 | 施耐德 | eamy-60KV | 60KVA | 2024年9月 | 100AH32节 | 2021年1月 |
| 5 | 手术室 | 越秀 | 住院部五楼 | 英威腾 | HT33080X | 80KVA | 2021年9月 | 100AH32节 | 2021年9月 |
| 6 | 妇科 | 越秀 | 门诊四楼 | 创电 | CDT15KL-S | 15KVA | 2024年6月 | 38AH16节 | 2024年6月 |
| 7 | 保卫科 | 越秀 | B栋一楼（消防控制中心） | 立讯 | 3D15KS | 15KVA | 2020年5月 | 100AH16节 | 2024年3月 |
| 8 | 检验科 | 天河 | 门诊二楼检验科 | 依米康 | SUB120K | 120KVA | 2022年1月 | 40AH32节 | 2022年1月 |
| 9 | 超声科 | 天河 | 门诊二楼超声科 | 科华 | YTR3380 | 80KVA | 2022年6月 | 150AH32节 | 2022年6月 |
| 10 | 信息科 | 天河 | 四号楼四楼 | 易事特 | EA89120 | 120KVA | 2021年7月 | 100AH160节 | 2021年7月 |
| 11 | 消防中心 | 天河 | 五号楼一楼 | 艾特网能 | 昆仑UE-0200NCL | 2KVA | 2022年1月 | 65AH64节 | 2022年1月 |
| 12 | 麻醉科 | 天河 | 五号楼二楼 | 科华 | YTR33120 | 120KVA | 2021年8月 | 150AH30节 | 2021年8月 |
| 13 | 产科 | 天河 | 住院楼九楼 | 科华 | YTR3330 | 30KVA | 2021年8月 | 65AH32节 | 2021年8月 |
| 14 | 产科 | 天河 | 住院楼九楼 | 科华 | YTR3315J | 15KVA | 2021年8月 | 38AH32节 | 2021年8月 |
| 15 | 新生儿科 | 天河 | 住院楼十楼 | 科华 | YTG3350 | 50KVA | 2021年10月 | 100AH32节 | 2021年10月 |
| 16 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2019年1月 | 24AH16节 | 2018年8月 |
| 17 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 金武士 | 6KVA | 6KVA | 2021年4月 | \ | 2021年4月 |
| 18 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 山特 | C10KS | 10KVA | 2021年5月 | 38AH16节 | 2021年5月 |
| 19 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 山特 | 3C20KS | 20KVA | 2023年3月 | 100AH16节 | 2023年3月 |
| 20 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 山特 | ST3K | 3KVA | 2022年4月 | 20AH6节 | 2023年4月 |
| 21 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 山特 | C10KS | 10KVA | 2017年12月 | 38AH16节 | 2022年9月 |
| 22 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2017年8月 | 38AH16节 | 2023年4月 |
| 23 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2022年1月 | 24AH16节 | 2022年1月 |
| 24 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 金武士 | ST6K | 6KVA | 2021年4月 | / | / |
| 25 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 日月潭 | RYTON-6KL11G | 6KVA | 2024年3月 | 38AH16节 | 2024年3月 |
| 26 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼免疫1室 | 深圳商宇 | HP3360H | 60KVA | 2023年5月 | 100AH32节 | 2023年5月 |
| 27 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼免疫2室 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2012年7月 | 24AH16节 | 2019年1月 |
| 28 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼微生物室 | 金武士 | ST3K | 3KVA | 2021年4月 | 20AH8节 | 2021年4月 |
| 29 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼微生物室 | 科华 | YTR1102 | 2KVA | 2024年3月 | \ | 2024年3月 |
| 30 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼微生物室 | HUAWEI | 2KVA | 2KVA | 2021年5月 | \ | 2021年5月 |
| 31 | 检验科 | 番禺 | 医技楼二楼毒物实验室 | 山特 | CASTLE 10KS | 10KVA | 2018年12月 | 120AH16节 | 2024年11月 |
| 32 | 检验科 | 番禺 | 医技楼二楼毒物实验室 | 山特 | CASTLE 10KS | 10KVA | 2018年12月 | 120AH16节 | 2024年11月 |
| 33 | 检验科 | 番禺 | 医技楼二楼毒物实验室 | 山特 | CASTLE 6KS | 6KVA | 2018年12月 | 65AH16节 | 2024年11月 |
| 34 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 科华 | YTR1110 | 10KVA | 2011年8月 | 38AH16节 | 2023年8月 |
| 35 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 山特 | C3KS | 3KVA | 2011年8月 | 24AH8节 | 2017年9月 |
| 36 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2011年8月 | 38AH16节 | 2017年9月 |
| 37 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2011年8月 | 24AH16节 | 2017年9月 |
| 38 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2011年8月 | 38AH16节 | 2017年9月 |
| 39 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 科华 | YTR1110 | 10KVA | 2023年4月 | 38AH16节 | 2023年4月 |
| 40 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 科华 | YTR1110 | 10KVA | 2023年4月 | 38AH16节 | 2023年4月 |
| 41 | 生殖科 | 番禺 | 医技楼五楼 | 创电 | CDD3K-S | 3KVA | 2023年9月 | \ | 2023年9月 |
| 42 | 生殖科 | 番禺 | 医技楼六楼 | 山特 | 3C3EX40KS | 40KVA | 2013年3月 | 100AH64节 | 2024年4月 |
| 43 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼六楼 | 山特 | 3C20KS | 20KVA | 2013年3月 | 100AH16节 | 2024年4月 |
| 44 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼六楼 | 山特 | 3C20KS | 20KVA | 2013年3月 | 100AH16节 | 2023年8月 |
| 45 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼六楼 | 科华 | YTR3120 | 16KVA | 2023年4月 | 100AH16节 | 2023年4月 |
| 46 | 信息科 | 番禺 | 医技楼七楼 | 艾默生 | UL33-0600L | 60KVA | 2015年12月 | 100AH60节 | 2020年9月 |
| 47 | 信息科 | 番禺 | 医技楼七楼 | 艾默生 | UL33-0600L | 60KVA | 2015年12月 | 100AH60节 | 2020年9月 |
| 48 | 信息科 | 番禺 | 医技楼七楼 | 维谛技术 | EXS 0060KTK16FN01000 | 60KVA | 2024年10月 | 100AH32节 | 2024年10月 |
| 49 | 监控中心 | 番禺 | 住院楼一楼 | 科士达 | YDC3340 | 40KVA | 2020年7月 | 100AH32节 | 2018年8月 |
| 50 | 监控中心 | 番禺 | 住院楼一楼 | 科士达 | YDC3340 | 40KVA | 2020年7月 | 100AH32节 | 2018年8月 |
| 51 | 产房 | 番禺 | 住院部三楼 | 泰琪丰 | GLSS10SP | 10KVA | 2022年3月 | 24AH32节 | 2023年4月 |
| 52 | 心脏中心 | 番禺 | 住院部三楼 | 台达 | NT120K | 120KVA | 2020年1月 | 100AH64节 | 2019年10月 |
| 53 | 手术室 | 番禺 | 住院部三楼 | 创电 | CDD160KL | 160KVA | 2023年8月 | 100AH96节 | 2023年8月 |
| 54 | 日间手术室及人流室 | 番禺 | 医技楼二楼 | 英威腾 | MF100-12 | 120KVA | 2022年7月 | 100AH32节 | 2022年11月 |
| 55 | 新生儿科 | 番禺 | 住院部六楼 | 美国山特 | 3C3-160KS | 160KVA | 2011年8月 | 100AH64节 | 2021年5月 |
| 56 | 新生儿外科 | 番禺 | 住院部六楼 | 美国山特 | 3C3-200KS | 200KVA | 2011年8月 | 100AH64节 | 2021年5月 |
| 57 | PICU | 番禺 | 住院部七楼 | 台达 | NT120K | 120KVA | 2020年9月 | 100AH32节 | 2023年8月 |
| 58 | 行政楼 | 番禺 | 行政楼一楼 | 创电 | CDT15KL-S | 15KVA | 2023年9月 | 38AH16节 | 2022年8月 |
| 59 | 病理科 | 番禺 | 医技楼九楼取材室 | 创电 | CDD3K-S | 3KVA | 2023年12月 | / | 2023年12月 |
| 60 | 病理科 | 番禺 | 医技楼九楼细胞室 | 创电 | CDD2K-S | 2KVA | 2023年12月 | / | 2023年12月 |

（二）项目要求：

1、本项目要求的服务指（维护保养清单）所有设备维护和维修服务。包括定期预防性维护、维修出现故障的设备、更换故障设备的相关备件、系统软件的升级、优化和扩充及其他相关技术支持服务等。

2、供应商应对所需维保的设备提供硬件维护及技术服务，通过对维保设备定期进行规范化的预防性维护，提高设备的可靠性、稳定性及可使用率；对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持、完善的解决方案和事后防范机制，减低故障对工作业务的影响，使设备和系统保持或迅速恢复其良好的工作状态。

★3、除正常维护保养，还需增加对现有老化不间断电源（UPS）主机及电池进行更换服务（所更换主机、配件、电池等性能不低于现有厂家），并经使用部门验收合格。首次维保包含至少更换全新产品明细如下（报价包含以下内容）：

番禺院区新生儿科和新生儿外科医疗专用UPS主机及电池，其中200KVA 1台和160KVA 1台；以及番禺院区信息科医疗专用不间断电源（UPS）蓄电池（100AH）120节；

★4、对使用年限超过9年以上的不间断电源（UPS）主机如有损坏，要求更换全新主机。对使用年限超过3年以上的蓄电池如有损坏，要求更换全新蓄电池。

★5、医院内的不间断电源（UPS）台数会有动态调整，有报废有新增的情况，但数量浮动不超过10%，如有增加数量，维保期内维保商也应提供对应的维保服务（费用含在此次报价内）。

★6、根据医院实际工作要求，如有UPS需要迁移，供应商必须服从医院的搬迁工作，负责医疗UPS拆、搬迁、安装、调试及输入输出动力线的接线（费用含在此次报价内）

7、定期维护保养具体项目：

| 1 | 不间断电源（UPS）主机各项性能测试： | 测试的内容包含设备的整流器、逆变器、静态旁路、逻辑控制回路、散热模块、功率元器件、输入输出电容、显示面板、不间断电源（UPS）市电供电和电池逆变供电的切换等等。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 为不间断电源（UPS）设备进行清洁及电路检测维护保养服务，检查散热风扇是否正常，确保散热效果良好。对不间断电源（UPS）和电池组进行除尘处理，确保不间断电源（UPS）内部电路板和电池有较高的清洁度。查看不间断电源（UPS）主机各项功能是否可以达到正常指标，以清除故障隐患。 |
| 2 | 不间断电源（UPS）电池测试内容如下： | 按医院要求定期对不间断电源（UPS）电池放电测试，保持电池充放电性能。 |
|  |  | 每月运用专用不间断电源（UPS）电池检测仪对不间断电源（UPS）电池的各项参数（主要包含充放电电压、电池内阻等）进行测试，确定其是否达到正常指标，提出合理的使用及保养建议。 |
|  |  | 检查不间断电源（UPS）电池表面有无膨胀和渗漏、进行人工干预放电、检查电池容量及电池的清洁，及时清除故障隐患。 |
|  |  | 测量交流电输入输出电缆及电池连接线的温度是否有过热现象，并记录温度数值，检查电线连接的松紧程度，如有松动则重新加固。 |

8、每次现场维护后，提交维护报告至采购人。报告应包括但不限于如下内容：

①维护服务内容、工作性质及服务时间统计；

②故障处理及备件更换情况；

③设备状况分析及评价；

④对设备运行使用的建议。

（三）维保服务要求：

1、供应商提供的合同服务类别为： 全保服务（包含所有配件、人工费用）。

2、响应时间：供应商提供7×24小时在线服务。供应商应在接到采购人电话后30分钟内响应，1小时内技术人员到达现场，如无法解决故障，则需派经原厂认证合格的现场服务工程师在1小时内到达设备使用现场进行维修，4小时内解决故障。如设备无法维修，须提供备机和备用电池服务。

▲3、供应商应具有备品备件，除满足（二）主要要求第4点要求外，维保期内不间断电源（UPS）主机及蓄电池如有损坏，供应商应负责对其进行维修，如无法维修则负责更换（费用含在报价内）；供应商应确保系统正常运行，保障不影响医院各科室的工作。所有维修、更换配件、人工等费用都由供应商负责。

4、现场服务工程师与投标文件中的工程师队伍吻合，若有变更须经采购人同意，否则视为供应商违约。

（四）责任要求

1、 定期保养：供应商每年提供夏秋季每两周、春冬季每月一次定期维护，另每周提供一次三个院区的巡查，每次巡查和维护保养完成后，须现场向采购人设备科提供详细的巡查和维护保养报告。供应商在预期保养时间一周之前通知采购人保养时间。如采购人确有合理原因导致不能执行保养，采购人可在预期保养时间之前一周内通知供应商或与供应商另行约定保养时间；计划性定期的维护服务检测严格按照招标需求执行。

▲2、保证机器开机率达到 98% 以上(即全年故障停机时间累计不超过 7 天)，若达不到开机率，则按1:7无偿顺延保修期(即停机一天顺延保修期七天)。

3、保修期内，供应商负责解决采购人合同设备运行中产生的故障，故障维修不限次数且包含人工及零配件费用，所需的换件一律由供应商负责更换，不再另行收取费用。

4、配件质量：供应商必须保证提供的配件是性能不低于设备制造商原厂全新、测试合格的产品，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

▲5、备品保证：设备如需调离现场进行维修，则在设备调离之日起2个自然日内必须提供完好备品给采购人使用，备品数量与故障件数量一致（费用包含在合同中）。不能按时提供备品时则按1：7顺延保修期（即停机一天顺延保修期七天）。

▲6、供应商承诺提供一台备机供医院使用，功率≥60KVA。

7、供应商提供≥2名驻场人员。针对医院的重大活动等重要节点，需增派专人进行现场重点保障。

8、每年至少对专职人员进行一次不间断电源（UPS）设备使用培训。

9、每年至少进行一次不间断电源（UPS）应急演练。

10、定期保养需按照厂家标准实现清洁/安全/调试/校正/优化/更新的全程保养，并在定期保养结束后5个工作日内提供详尽的书面保养报告给甲方设备科作为付款依据。

11、乙方必须在不影响医院正常工作的情况下完成，如因项目维护服务而引发的一切事故、伤亡、医疗设备损坏等，均由乙方独自承担。

四、商务要求

1、设有专业服务机构，保证维修及时，配件、备件供应充足。

2、指定负责本项目工程师，具备高压电工证书，具备标的维修服务资质工程师证书。

3、合同有效期内，不得转让。

五、付款方式：

(1)合同总价包括但不限于：设计、包装、仓储、运输保险、安装、调试、培训、验收、保修期内服务、保修期内设备零配件更换及各项税费等全部费用(含税)。

(2)付款方式。本项目优先使用财政资金支付，签订本合同后3个月内，供应商支付合同金额的履约保证金5%给采购人，同时在此期限内供应商向采购人开具本合同价款的全额发票，采购人收到汇款及发票后使用财政资金向供应商支付本合同金额的100%；供应商向采购人支付的本合同金额的履约保证金5%款项，在本合同约定的保修期结束后当月采购人无息支付给供应商。如无财政资金，则使用医院自筹资金支付。

六、违约责任：

1、除不可抗力或供应商不可能控制的因素导致的情形外，因为供应商无故不履行合同或履行合同不符合约定给采购人造成损失的，供应商负责赔偿直接损失。该损失赔偿额最高不超过本合同签署时双方约定的采购人应支付给供应商的合同总价的2倍。此外，供应商每违约一次应按合同总额1%向采购人支付违约金。

因供应商原因逾期超过2个自然日未及时提供维保服务，或者累计预期次数达到三次的，采购人有权解除本合同，并要求供应商按照合同总价的30%支付违约金，同时有权要求供应商赔偿损失。如供应商如需更换指定工程师，应至少提前5个工作日书面通知采购人，经采购人书面同意后方可更换，每年期更换次数不得超过1次。如中标人违约，采购人将依法追究违约责任。

2、如果采购人因为合理原因需要解除或修改合同的，必须以书面形式提前向供应商提出申请，经双方协商确认后，合同解除或修改生效之前供应商已提供的服务，采购人仍有义务支付相应款项；若解除合同，采购人仍有义务支付解除合同之日前相应款项，但无需向供应商支付违约金。如果采购人设备在维保期内报废，须提前1个月书面通知供应商，供应商将同意提前终止合同，若采购人已支付了维保款项，供应商将按本合同报修设备的实际维保时间比例计算退还采购人终止合同部分的款项。

3、在合同有效期内，除非供应商违约，否则未经供应商认可采购人擅自维修、移机、保养及更换第三方零备件及耗材，导致本合同无法继续履行的，供应商有权解除合同。

第三部分　磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 采购人、采购联系人及电话见本磋商文件《第一部分 投标邀请》 |
| 2 | 合格的供应商 |  具体要求见本磋商文件《第一部分 投标邀请》第四点  法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许 /□允许 联合体报价 |
| 3 | 磋商文件的组成 | （6）其他： £ 图纸； R无 |
| 4 | 踏勘现场 | 无。 |
| 5 | 响应文件的组成 | 响应文件由自查表、资格性文件、商务和服务部分、价格部分组成一本响应文件。 |
|  | 报价样板 |  无； |
| 6 | 磋商报价 | 本项目最高采购总限价：46万元/一年，报价高于限价为无效报价，报价供应商将失去参与磋商的资格。 |
| 7 | 供应商资格证明文件 | 供应商资格证明文件(复印件加盖供应商法人公章)： 1．投标人符合资格条件规定。 2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标的书面声明。 3．本项目不允许联合投标。 |
| 8 | 响应文件的密封 |  响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本4份】，正本副本均双面打印，正本副本请装在一个封包/箱里，无需分装；  “唱标信封”密封包封为1包【内含响应文件电子U盘1份】； |
| 9 | 磋商小组 | 磋商小组成员从院内专家库随机抽取产生。 |
| 10 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。商务、技术及价格评审权重及分值如下： 内容; 商务部分; 技术部分; 价格部分. 权重; 25%; 55%; 20%. 分值; 25分; 55分; 20分. |
| 11 | 推荐成交候选人 | 推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的投标人为第二成交候选人，排名第三的投标人为第三成交候选人。 |
| 12 | 信息发布媒体 | 广东省妇幼保健院（www.e3861.com） |
|  | 成交公告 |  在相关网上发布成交公告。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |

- 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本自主竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象，详见《磋商须知前附表》

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东省妇幼保健院招标办。

2.4“招标采购单位”是指：采购人。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。详见《磋商须知前附表》

(3)本项目是否允许联合体，详见《磋商须知前附表》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 采购邀请

(2) 采购项目内容

(3) 磋商须知

(4) 合同书格式

(5) 响应文件格式

(6) 其他：详见《磋商须知前附表》

(7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每包响应文件独立编制）,详见《第五部分 响应文件格式》。

7.2 报价信封必须另单独分装，详见《第五部分　响应文件格式》。

7.3 报价样板(本条款不适用)

(1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

(2) 由于采购人存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购人有权进行处理。

(3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量，详见《磋商须知前附表》。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目最终总报价不能高于采购预算（或最高限价），否则其报价响应将被确定为响应无效。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。详见《磋商须知前附表》

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

- 五、响应文件的份数、封装和递交

16. 响应文件的数量和签署

16.1供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17. 响应文件的递交

17.1所有响应文件应于第一部分《采购邀请》中规定的截止时点前递交到采购人。

17.2迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购人将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

- 六、磋商的步骤

18.磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购人。采购人将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购人将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19. 磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生，详见《磋商须知前附表》。磋商小组对所有响应文件进行初审工作，初审包括资格性审查和符合性审查，详见附表一《初步评审表》。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

(1)报价总金额超过本项目采购预算；

(2)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(5)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

(8)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

(9)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商只有2家，自主竞争性磋商采购活动可以继续进行；如实质性响应的供应商只有1家，将终止自主竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8人对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《磋商须知前附表》。

(1)商务评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表二《商务评分表》

(2)技术评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表三《技术评分表》

(3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：

1、价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列）。

- 七、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（人数详见《磋商须知前附表》），并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，采购人在信息发布媒体上发布成交公告，详见《磋商须知前附表》。向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

21. 如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购

22. 项目响应无效处理

22.1 参照《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

(1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

(5) 因情况变化，不再符合规定的自主竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 八、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购人提出质疑。采购人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 九、合同的订立和履行

24.合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商自主竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商自主竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

28.   如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

- 十、依据文件

28. 采购人及供应商的一切自主竞争性磋商采购活动依据《广东省妇幼保健院自主采购管理办法》执行。

附表一：资格性审查表

资格性审查表

| 审查内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商是否具备合格供应商资格条件且相关资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有一项不符合的供应商即为不通过资格性审查，则该供应商为不合格供应商，不需进行后续评审。

3.通过资格性审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.磋商响应文件已按照自主竞争性磋商文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2.投标函已提交并符合自主竞争性磋商文件要求的； |  |  |  |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4.供应商的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合自主竞争性磋商文件要求； |  |  |  |
|  | 5.磋商响应文件完全满足对自主竞争性磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |
|  | 6.投标总金额是否不超过本项目采购预算（最高限价）； |  |  |  |
|  | 7.磋商响应文件没有自主竞争性磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |  |
|  | 8. 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

- 附表三：商务评分标准

商务评分表

| 评审项目 |  | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业要求 | 质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证证书、银行资信证明、信用资信证明等，每一份1分。 （投标人须在投标文件中提供相关证书复印件加盖公章作为评审依据，否则不得分，如因投标人成立时间不足某证书申请要求的经营年限，导致无法获得该证书的，对应项得分） | 4 |  |
| 2 | 同类项目业绩 | 提供2018年1月至今的同类项目业绩，每有一个本项目维保同类业绩，得2分，每有非本项目同类的维保业绩，得1分，最高6分。 提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）为佐证材料，如无法分辨是否具体的类型，按1分档计算。 | 6 |  |
| 3 | 服务团队情况 | ①拟出任本项目工程师的人员每有一位具备医疗专用不间断电源（UPS）厂商颁发认证书或上岗证，得1分，最高3分； ②拟出任本项目工程师的人员每有一位具备高压电工证等有效证件，得1分，最高得3分； （提供相关书面材料复印件加盖公章，包括但不限于人员清单及资格证书等以及提交响应文件截止时间前6个月任意一个或若干个月供应商为其缴纳的社保证明材料）； | 6 |  |
| 4 | 合同响应 | 对投标文件商务要求的响应情况进行评分： 根据投标服务的商务响应情况与招标文件要求的符合情况进行评分，完全响应招标文件要求的得9分，否则按下列标准相应扣分； 1、“▲”符号的重要商务条款，每一项不满足扣2分； 2、非“▲”符号的普通商务条款,每一项不满足扣1分； 注：针对以上商务条款，投标人须在投标文件“商务要求偏离表”中对符合情况作出明确响应说明。否则不予采信。 | 9 |  |
| 合 计 |  |  | 25分 |  |

附表四：技术评分标准

技术评分表

| 评审项目 |  | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术条款响应情况 | 完全响应最高25分； ①对采购需求中的技术条款响应情况进行评审： 每有一条重要（▲）条款不能响应，扣2分； ②每有一条一般性条款不能响应，扣1分 扣完为止。 | 25 |  |
| 2 | 对本项目了解程度 | 根据投标人提供的对本项目了解程度、服务能力进行评分： ①投标人对本项目的维保服务基本情况、特点及项目目的了解透彻，服务能力较优，得8分； ②投标人对本项目的维保服务基本情况、特点及项目目的了解程度一般，服务能力较好，得5分； ③投标人对本项目的维保服务基本情况、特点及项目目的了解程度具有片面性，服务能力一般，得3分。 ④投标人对本项目的维保服务基本情况、特点及项目目的了解程度较差，服务能力较差，得1分。 | 8 |  |
| 3 | 服务保障能力 | 根据供应商服务保障能力进行综合评分，可提供的工器具和机具、试验和检测仪器设备配备情况说明进行评分： （1）能为采购人提供优质保障服务的，工器具和机具、试验和检测仪器设备配备充分，有详细的清单，得6分 （2）能为采购人提供良好保障服务的，工器具和机具、试验和检测仪器设备配备较合理，有较详细的清单，得4分 （3）能为采购人提供保障服务一般的，工器具和机具、试验和检测仪器设备配备不齐，清单过于简单得2分 （4）未提供不得分。 | 6 |  |
| 4 | 服务响应能力 | 根据各投标人提供的“服务响应能力”与采购项目的响应情况进行评审，每个评审因素最高得2分，本项最高得6分。具体办法如下： 一、细化的评审因素如下：①响应时间方案；②故障响应时间解决方案；③紧急情况维修技术支持）进行综合评价 二、评审因素的评审标准为： （1）每个评审因素最高得2分，方案完全满足或有优于项目要求的得2*3=6分； （2）方案每不满足项目评审因素要求的扣1分，扣完为止； | 6 |  |
| 3 | 更换设备方案、培训、应急演练方案 | 根据投标人提供的更换设备方案、培训、应急演练方案的完整性、合理性、可行性进行评分（包含但不限于更换设备方案、培训、应急演练方案等情况）： ①投标人提供的维保服务方案全面完善且合理、可行性高，完全满足本项目要求的，得10分； ②投标人提供的维保服务方案具体且具有一定可行性，基本满足本项目要求的，得5分； ③投标人提供的维保服务方案部分欠缺，可行性一般，得3分； ④投标人提供的维保服务方案不完善且不合理，可行性差，得1分。 | 10 |  |
| 合 计 |  | 55分 |  |  |

附表五：价格评分标准

价格评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权重。 | 20分 |
| 合计 |  | 20分 |  |

- 备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

# 第四部分　合同书格式

广东省妇幼保健院不间断电源维保服务合同

签约地：广州市番禺区南村镇兴南大道521号           合同编号：

甲方（采购方）：广东省妇幼保健院                    乙方（供应方）：

地址：广州市番禺区兴南大道521号                   地址：

电话：020-39151616   传真：020-86505085          电话：               传真：

根据                          项目(项目编号                )的招标结果，甲乙双方经过平等协商，达成以下不间断电源维保服务合同（以下简称“合同”）。合同内容包括具体条款、附件及合同中提及的其他文件。

- 合同有效期（维保期）：自        年   月      日至      年   月     日止。

- 维保服务内容：

2.1维保不间断电源（UPS）清单

| 序号 | 使用科室 | 院区 | 主要使用位置 | 厂家 品牌 | 产品型号 | 功率 | 主机投入使用时间 | 电池数量 | 电池投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科 | 越秀 | 3号楼一楼 | 深圳商宇 | HP3360H | 60KVA | 2023年5月 | 100AH32节 | 2021年1月 |
| 2 | 检验科 | 越秀 | 住院部一楼临检组 | 山特 | 3C15-20KS | 20KVA | 2019年9月 | 24AH32节 | 2024年9月 |
| 3 | 检验科 | 越秀 | 住院部一楼急诊组 | 山特 | C6K | 6KVA | 2018年11月 | / | / |
| 4 | 信息科 | 越秀 | 门诊六楼 | 施耐德 | eamy-60KV | 60KVA | 2024年9月 | 100AH32节 | 2021年1月 |
| 5 | 手术室 | 越秀 | 住院部五楼 | 英威腾 | HT33080X | 80KVA | 2021年9月 | 100AH32节 | 2021年9月 |
| 6 | 妇科 | 越秀 | 门诊四楼 | 创电 | CDT15KL-S | 15KVA | 2024年6月 | 38AH16节 | 2024年6月 |
| 7 | 保卫科 | 越秀 | B栋一楼（消防控制中心） | 立讯 | 3D15KS | 15KVA | 2020年5月 | 100AH16节 | 2024年3月 |
| 8 | 检验科 | 天河 | 门诊二楼检验科 | 依米康 | SUB120K | 120KVA | 2022年1月 | 40AH32节 | 2022年1月 |
| 9 | 超声科 | 天河 | 门诊二楼超声科 | 科华 | YTR3380 | 80KVA | 2022年6月 | 150AH32节 | 2022年6月 |
| 10 | 信息科 | 天河 | 四号楼四楼 | 易事特 | EA89120 | 120KVA | 2021年7月 | 100AH160节 | 2021年7月 |
| 11 | 消防中心 | 天河 | 五号楼一楼 | 艾特网能 | 昆仑UE-0200NCL | 2KVA | 2022年1月 | 65AH64节 | 2022年1月 |
| 12 | 麻醉科 | 天河 | 五号楼二楼 | 科华 | YTR33120 | 120KVA | 2021年8月 | 150AH30节 | 2021年8月 |
| 13 | 产科 | 天河 | 住院楼九楼 | 科华 | YTR3330 | 30KVA | 2021年8月 | 65AH32节 | 2021年8月 |
| 14 | 产科 | 天河 | 住院楼九楼 | 科华 | YTR3315J | 15KVA | 2021年8月 | 38AH32节 | 2021年8月 |
| 15 | 新生儿科 | 天河 | 住院楼十楼 | 科华 | YTG3350 | 50KVA | 2021年10月 | 100AH32节 | 2021年10月 |
| 16 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2019年1月 | 24AH16节 | 2018年8月 |
| 17 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 金武士 | 6KVA | 6KVA | 2021年4月 | \ | 2021年4月 |
| 18 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 山特 | C10KS | 10KVA | 2021年5月 | 38AH16节 | 2021年5月 |
| 19 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 山特 | 3C20KS | 20KVA | 2023年3月 | 100AH16节 | 2023年3月 |
| 20 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼临检室 | 山特 | ST3K | 3KVA | 2022年4月 | 20AH6节 | 2023年4月 |
| 21 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 山特 | C10KS | 10KVA | 2017年12月 | 38AH16节 | 2022年9月 |
| 22 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2017年8月 | 38AH16节 | 2023年4月 |
| 23 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2022年1月 | 24AH16节 | 2022年1月 |
| 24 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 金武士 | ST6K | 6KVA | 2021年4月 | / | / |
| 25 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼生化室 | 日月潭 | RYTON-6KL11G | 6KVA | 2024年3月 | 38AH16节 | 2024年3月 |
| 26 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼免疫1室 | 深圳商宇 | HP3360H | 60KVA | 2023年5月 | 100AH32节 | 2023年5月 |
| 27 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼免疫2室 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2012年7月 | 24AH16节 | 2019年1月 |
| 28 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼微生物室 | 金武士 | ST3K | 3KVA | 2021年4月 | 20AH8节 | 2021年4月 |
| 29 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼微生物室 | 科华 | YTR1102 | 2KVA | 2024年3月 | \ | 2024年3月 |
| 30 | 检验科 | 番禺 | 医技楼三楼微生物室 | HUAWEI | 2KVA | 2KVA | 2021年5月 | \ | 2021年5月 |
| 31 | 检验科 | 番禺 | 医技楼二楼毒物实验室 | 山特 | CASTLE 10KS | 10KVA | 2018年12月 | 120AH16节 | 2024年11月 |
| 32 | 检验科 | 番禺 | 医技楼二楼毒物实验室 | 山特 | CASTLE 10KS | 10KVA | 2018年12月 | 120AH16节 | 2024年11月 |
| 33 | 检验科 | 番禺 | 医技楼二楼毒物实验室 | 山特 | CASTLE 6KS | 6KVA | 2018年12月 | 65AH16节 | 2024年11月 |
| 34 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 科华 | YTR1110 | 10KVA | 2011年8月 | 38AH16节 | 2023年8月 |
| 35 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 山特 | C3KS | 3KVA | 2011年8月 | 24AH8节 | 2017年9月 |
| 36 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2011年8月 | 38AH16节 | 2017年9月 |
| 37 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2011年8月 | 24AH16节 | 2017年9月 |
| 38 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 山特 | C6KS | 6KVA | 2011年8月 | 38AH16节 | 2017年9月 |
| 39 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 科华 | YTR1110 | 10KVA | 2023年4月 | 38AH16节 | 2023年4月 |
| 40 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼四楼 | 科华 | YTR1110 | 10KVA | 2023年4月 | 38AH16节 | 2023年4月 |
| 41 | 生殖科 | 番禺 | 医技楼五楼 | 创电 | CDD3K-S | 3KVA | 2023年9月 | \ | 2023年9月 |
| 42 | 生殖科 | 番禺 | 医技楼六楼 | 山特 | 3C3EX40KS | 40KVA | 2013年3月 | 100AH64节 | 2024年4月 |
| 43 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼六楼 | 山特 | 3C20KS | 20KVA | 2013年3月 | 100AH16节 | 2024年4月 |
| 44 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼六楼 | 山特 | 3C20KS | 20KVA | 2013年3月 | 100AH16节 | 2023年8月 |
| 45 | 产前诊断 | 番禺 | 医技楼六楼 | 科华 | YTR3120 | 16KVA | 2023年4月 | 100AH16节 | 2023年4月 |
| 46 | 信息科 | 番禺 | 医技楼七楼 | 艾默生 | UL33-0600L | 60KVA | 2015年12月 | 100AH60节 | 2020年9月 |
| 47 | 信息科 | 番禺 | 医技楼七楼 | 艾默生 | UL33-0600L | 60KVA | 2015年12月 | 100AH60节 | 2020年9月 |
| 48 | 信息科 | 番禺 | 医技楼七楼 | 维谛技术 | EXS 0060KTK16FN01000 | 60KVA | 2024年10月 | 100AH32节 | 2024年10月 |
| 49 | 监控中心 | 番禺 | 住院楼一楼 | 科士达 | YDC3340 | 40KVA | 2020年7月 | 100AH32节 | 2018年8月 |
| 50 | 监控中心 | 番禺 | 住院楼一楼 | 科士达 | YDC3340 | 40KVA | 2020年7月 | 100AH32节 | 2018年8月 |
| 51 | 产房 | 番禺 | 住院部三楼 | 泰琪丰 | GLSS10SP | 10KVA | 2022年3月 | 24AH32节 | 2023年4月 |
| 52 | 心脏中心 | 番禺 | 住院部三楼 | 台达 | NT120K | 120KVA | 2020年1月 | 100AH64节 | 2019年10月 |
| 53 | 手术室 | 番禺 | 住院部三楼 | 创电 | CDD160KL | 160KVA | 2023年8月 | 100AH96节 | 2023年8月 |
| 54 | 日间手术室及人流室 | 番禺 | 医技楼二楼 | 英威腾 | MF100-12 | 120KVA | 2022年7月 | 100AH32节 | 2022年11月 |
| 55 | 新生儿科 | 番禺 | 住院部六楼 | 美国山特 | 3C3-160KS | 160KVA | 2011年8月 | 100AH64节 | 2021年5月 |
| 56 | 新生儿外科 | 番禺 | 住院部六楼 | 美国山特 | 3C3-200KS | 200KVA | 2011年8月 | 100AH64节 | 2021年5月 |
| 57 | PICU | 番禺 | 住院部七楼 | 台达 | NT120K | 120KVA | 2020年9月 | 100AH32节 | 2023年8月 |
| 58 | 行政楼 | 番禺 | 行政楼一楼 | 创电 | CDT15KL-S | 15KVA | 2023年9月 | 38AH16节 | 2022年8月 |
| 59 | 病理科 | 番禺 | 医技楼九楼取材室 | 创电 | CDD3K-S | 3KVA | 2023年12月 | / | 2023年12月 |
| 60 | 病理科 | 番禺 | 医技楼九楼细胞室 | 创电 | CDD2K-S | 2KVA | 2023年12月 | / | 2023年12月 |

2.2主要要求

2.2.1本项目要求的服务指（维护保养清单）所有设备维护和维修服务。包括定期预防性维护、维修出现故障的设备、更换故障设备的相关备件、系统软件的升级、优化和扩充及其他相关技术支持服务等。

2.2.2乙方应对所需维保的设备提供硬件维护及技术服务，通过对维保设备定期进行规范化的预防性维护，提高设备的可靠性、稳定性及可使用率；对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持、完善的解决方案和事后防范机制，减低故障对工作业务的影响，使设备和系统保持或迅速恢复其良好的工作状态。

2.2.3除正常维护保养，还需增加对现有老化不间断电源（UPS）主机及电池进行更换服务（所更换主机、配件、电池等性能不低于现有厂家），并经使用部门验收合格。首次维保包含至少更换全新产品明细如下（报价包含以下内容）

番禺院区新生儿科和新生儿外科医疗专用UPS主机及电池，其中200KVA 1台和160KVA 1台；以及番禺院区信息科医疗专用不间断电源（UPS）蓄电池（100AH）120节；

2.2.4对使用年限超过9年以上的不间断电源（UPS）主机如有损坏要求更换新主机。对使用年限超过3年以上的蓄电池如有损坏要求更换新蓄电池。

2.2.5医院内的不间断电源（UPS）台数会有动态调整，有报废有新增的情况，但数量浮动不超过10%，如有增加数量，维保期内乙方也应提供对应的维保服务（费用含在此次报价内）。

2.2.6根据医院实际工作要求，如有UPS需要迁移，供应商必须服从医院的搬迁工作，负责医疗UPS拆、搬迁、安装、调试及输入输出动力线的接线（费用含在此次报价内）

2.2.7定期维护保养具体项目：

| 1 | 不间断电源（UPS）主机各项性能测试 | 测试的内容包含设备的整流器、逆变器、静态旁路、逻辑控制回路、散热模块、功率元器件、输入输出电容、显示面板、不间断电源（UPS）市电供电和电池逆变供电的切换等等。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 为不间断电源（UPS）设备进行清洁及电路检测维护保养服务，检查散热风扇是否正常，确保散热效果良好。对不间断电源（UPS）和电池组进行除尘处理，确保不间断电源（UPS）内部电路板和电池有较高的清洁度。查看不间断电源（UPS）主机各项功能是否可以达到正常指标，以清除故障隐患。 |
| 2 | 不间断电源（UPS）电池测试内容如下 | 按医院要求定期对不间断电源（UPS）电池放电测试，保持电池充放电性能。 |
|  |  | 每月运用专用不间断电源（UPS）电池检测仪对不间断电源（UPS）电池的各项参数（主要包含充放电电压、电池内阻等）进行测试，确定其是否达到正常指标，提出合理的使用及保养建议。 |
|  |  | 检查不间断电源（UPS）电池表面有无膨胀和渗漏、进行人工干预放电、检查电池容量及电池的清洁，及时清除故障隐患。 |
|  |  | 测量交流电输入输出电缆及电池连接线的温度是否有过热现象，并记录温度数值，检查电线连接的松紧程度，如有松动则重新加固。 |

2.2.8每次现场维护后，提交维护报告至甲方。报告应包括但不限于如下内容：

①维护服务内容、工作性质及服务时间统计；

②故障处理及备件更换情况；

③设备状况分析及评价；

④对设备运行使用的建议。

- 服务类别：

3.1 乙方提供的合同服务类别为：全保维保服务（包含不间断电源（UPS）维保等服务的人工费用、交通食宿费、税费等）。

3.2 响应时间：乙方提供7×24小时在线服务。乙方应在接到甲方电话后30分钟内响应，乙方资深工程师在线技术支持，如4小时内无法解决故障，1小时内技术人员到达现场，4小时内解决故障，如设备无法维修，须提供备机和备用电池服务。现场服务工程师与投标文件中的工程师队伍吻合，若有变更须经甲方同意，否则视为乙方违约。

3.3乙方应具有备品备件，除满足（二）主要要求第4点要求外，维保期内不间断电源（UPS）主机及蓄电池如有损坏，乙方应负责对其进行维修，如无法维修则负责更换（费用含在报价内）；乙方应确保系统正常运行，保障不影响医院各科室的工作。所有维修、更换配件、人工等费用都由乙方负责。

3.44、现场服务工程师与投标文件中的工程师队伍吻合，若有变更须经甲方同意，否则视为乙方违约。

3.5 维保服务单位：                            地址：

固话：                   ；联系人（工程师）：                 ；手机：

- 乙方的责任：

4.1 定期保养：乙方每年提供  夏秋季每两周、春冬季每月一  次定期维护，另每周提供一次三个院区的巡查，每次巡查和维护保养完成后，须现场向甲方设备科提供详细的巡查和维护保养报告。乙方在预期保养时间一周之前通知甲方保养时间。如甲方确有合理原因导致不能执行保养，甲方可在预期保养时间之前一周内通知乙方或与甲方另行约定保养时间；计划性定期的维护服务检测严格按照招标需求执行。

4.2保证机器开机率达到 98% 以上(即全年故障停机时间累计不超过 7 天)，若达不到开机率，则按1:7无偿顺延保修期(即停机一天顺延保修期七天)。

4.3保修期内，乙方负责解决甲方合同设备运行中产生的故障，故障维修不限次数且包含人工及零配件费用，所需的换件一律由乙方负责更换，不再另行收取费用。

4.4配件质量：乙方必须保证提供的配件是性能不低于设备制造商原厂全新、测试合格的产品。并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

4.5备品保证：设备如需调离现场进行维修，则在设备调离之日起2个自然日内必须提供完好备品给甲方使用，备品数量与故障件数量一致（费用包含在合同中）。不能按时提供备品时则按1：7顺延保修期（即停机一天顺延保修期七天）。

4.6乙方承诺提供一台备机供医院使用，功率≥60KVA。

4.7乙方提供≥2名驻场人员。针对医院的重大活动等重要节点，需增派专人进行现场重点保障。

4.8每年至少对专职人员进行一次不间断电源（UPS）设备使用培训。

4.9每年至少进行一次不间断电源（UPS）应急演练。

4.10定期保养需按照厂家标准实现清洁/安全/调试/校正/优化/更新的全程保养，并在定期保养结束后5个工作日内提供详尽的书面保养报告给甲方设备科作为付款依据。

4.11乙方必须在不影响医院正常工作的情况下完成，如因项目维护服务而引发的一切事故、伤亡、医疗设备损坏等，均由乙方独自承担。

- 甲方的责任：

5.1 甲方应按机器使用手册的要求进行操作及日常维护，并保证机器所需电源、气源的正常供应及开启和关闭。由于甲方的故意造成设备不能正常运转或无法提供维修，乙方不承担保修责任。

5.2 甲方应按合同约定的方式按时向乙方支付年保服务费用。

5.3 本次合同服务相关的化学品以及产生的相关废物，甲方应按照国家相关法律法规要求进行管理和处置，乙方对此予以协助。

- 6、付款方式

6.1合同总价包括但不限于：设计、包装、仓储、运输保险、安装、调试、培训、验收、保修期内服务、保修期内设备零配件更换及各项税费等全部费用(含税)。

6.2合同付款方式分遵循财政资金使用规范。

合同款项支付：本项目优先使用财政资金支付，签订本合同后3个月内，供应商支付合同金额的履约保证金5%给采购人，同时在此期限内供应商向采购人开具本合同价款的全额发票，采购人收到汇款及发票后使用财政资金向供应商支付本合同金额的100%；供应商向采购人支付的本合同金额的履约保证金5%款项，在本合同约定的保修期结束后当月采购人无息支付给供应商。如无财政资金，则使用医院自筹资金支付。甲方如使用财政资金付款，本合同所称付款时间为甲方向财政部门提交付款申请的时间，不含财政实际支付的时间，实际支付遵循财政资金支付规范。

7、合同的变更和转让：合同有效期内，任何一方不得擅自变更合同的权利和义务，除非双方的授权代表以书面的方式确认。在保证甲方利益的情况下，经甲方同意，乙方可将合同的部分或全部转让给其关联公司或特约保养维护商。

8、豁免及限制：

本合同不包括下列服务项目（甲方如果要求乙方提供下列服务，则按照乙方“付费维修服务”计费）

8.1  非乙方指派或甲方请第三方修理调整机器、换装零件、改装机器及配件，或其它乙方不能控制的任何原因所造成机器损坏而需乙方维护者。

9、信息保密

甲乙双方对涉及本合同价格、服务或产品的详细配置信息以及涉及乙方知识产权的相关信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。如最终用户或政府部门要求甲方或乙方提供保密信息，该方应将此要求及时通知另一方。

10、违约责任

10.1 由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、暴乱、罢工、战争等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，并及时通知甲方。

10.2 除不可抗力或乙方不可能控制的因素导致的情形外，因为乙方无故不履行合同或履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失。该损失赔偿额最高不超过本合同签署时双方约定的甲方应支付给乙方的合同总价的2倍。此外，乙方每违约一次应按合同总额1%向甲方支付违约金。

在下列情况下，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照合同总价的30%支付违约金，同时有权要求乙方赔偿损失：

（1）因乙方原因逾期超过2个自然日未及时提供维保服务，或者累计预期次数达到三次的；

（2）因乙方提供维保服务不当造成设备不能通过年检的；

（3）因乙方提供维保服务不当造成设备无法继续使用的。

10.3 如果甲方因为合理原因需要解除或修改合同的，必须以书面形式提前向乙方提出申请，经双方协商确认后，合同解除或修改生效之前乙方已提供的服务，甲方仍有义务支付相应款项；若解除合同，甲方仍有义务支付解除合同之日前相应款项，但无需向乙方支付违约金。如果甲方设备在维保期内报废，须提前1个月书面通知乙方，乙方将同意提前终止合同，若甲方已支付了维保款项，乙方将按本合同报修设备的实际维保时间比例计算退还甲方终止合同部分的款项。

10.4 在合同有效期内，除非乙方违约，否则未经乙方认可甲方擅自维修、移机、保养及更换第三方零备件及耗材，导致本合同无法继续履行的，乙方有权解除合同。

11、争议解决及法律适用：

双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，依法向甲方住所地人民法院起诉。本合同适用中华人民共和 国法律。

12、其它：签约代表为法人或法人授权人(须提交授权书)。合同自盖章签字之日起生效。正本叁份，具同等法律效力，甲方执贰份，乙方执壹份。

广东省妇幼保健院(加盖公章)                                                          (加盖公章)

签约代表：                                         签约代表：

签约日期：   年   月   日                         签约日期：   年   月

【备注】合同附件应包含以下资料每页加盖公章并骑缝章(双面、按次序左侧装订)：1、定期保养清单及常规全新配件优惠价清单；2、维保商证件(营业执照、经营许可证等)；3、生产厂家证件（如属于厂家授权，请提供厂家营业执照、经营许可证、厂家授权书等）；4、供方法人授权书；5、中标通知书（如有）；6、反商业贿赂协议书(一式三份，单独，不用装订)。

附件1定期保养清单及常规全新配件优惠价清单

附件2维保商证件(营业执照、经营许可证等)

附件3厂家证件（如属于厂家授权，请提供厂家营业执照、厂家授权书等）；

附件4

法定代表人/负责人资格证明书

致：广东省妇幼保健院

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           (单位公章)

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

固话：                      手机：

营业执照号码：                       经济性质：

主营(请详列广州市商事主体信息公示平台上的内容或打印网页)：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人/负责人授权委托书

致：广东省妇幼保健院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：特别授权，即全权代表本公司参与上述采购项目的合同签署，提供与签署确认一切文书资料及履行合同  。

授权单位：          (盖章)     法定代表人              (签名或盖私章)

有效期限：至本合同期满           签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

手机：

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证正反面复印件

附件5中标通知书

- 附件6

- 反商业贿赂协议书

甲方：广东省妇幼保健院

乙方：

为使甲、乙双方的业务能严格遵循“公平、公正、公开”的原则，确保业务健康地开展，经双方友好协商，特签署本协议。

一、乙方或乙方单位工作人员不得为谋求交易机会或竞争优势及其他合作的利益，直接或通过第三方给予甲方客户、甲方员工及甲方员工利害相关人一切物质及精神上的直接或间接的不正当利益。

二、不正当利益：包括物质性利益和非物质性利益。物质性利益是指能够直接用金钱价值加以衡量的利益。包括但不限于回扣、贿赂、私下佣金、借款、实物、现金或现金等价物（如：消费卡/券、提货券、购物卡、换购券、充值卡、交通卡、电话卡、各种话费的充值或其它可供使用或消费的充值、储值卡及其它形态的有价礼券或证券等）、支票及财产性权益、旅游、宴请、免费消费。非物质性利益是指难以直接用经济或金钱价值加以衡量的能满足人们需求和欲望的精神利益和其他不正当利益，是物质性利益以外的权益、优惠、便利以及其它好处。包括但不限于给予解决住房机会、迁移户口、调动工作、提拔职务、安排出国留学、享受免费的服务等方面的利益，以及给予荣誉、名誉、称号、资格、地位、特权。

三、利益冲突：包括但不限于（1）乙方不得向甲方客户、甲方员工及其利害相关人提供任何形式的借款；（2）乙方的股东、监事、经理、高级管理人员、合作项目负责人及项目成员系甲方客户、甲方员工或其利害相关人员的，应在合作前以书面方式如实、全面告知甲方；（3）双方合作过程中，乙方不得允许甲方员工及其配偶、近亲属持有或由第三方代持有乙方股权（但通过公开的证券交易市场且低于发行在外5％的权益、通过直接或间接持有无实际控制权的基金、或通过受益人非本人或利益代言人的信托方式持有的股份除外），亦不得聘用甲方员工（包括但不限于建立正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、兼职、咨询顾问等其他形式）；（4）乙方不得雇佣甲方辞退的人员或自甲方主动离职不到1年的人员对接甲方业务；（5）乙方不得通过不正当利益贿赂甲方客户，要求客户购买乙方产品和/或服务；

四、若乙方违反上述约定行为之一，甲方有权单方部分或全部终止与乙方的合同，同时乙方应向甲方支付10万元违约金或者支付合作期间订单（合同）金额的50％作为违约金，两者以高者为准。鉴于上述行为严重破坏经营秩序，损害营商环境，乙方充分知悉并认可上述违约金为惩罚性违约金，违约金包括但不限于甲方的实际损失、预期利益损失、商誉损失及其他直接和间接损失。在任何情况下，乙方均同意按照本条款约定全额支付违约金。乙方应于甲方发现违约行为之日起5个工作日内支付违约金，如未及时支付，甲方有权停止结算货款、质保金，且有权从合同款项中直接扣除。同时，乙方及其实际控制、代理的或协助乙方业务的公司将被列入失信名单，即为永不合作的供应商。

五、若乙方违反本协议第三条第（2）款和／或第（3）款、第（4）款之规定，除应根据上述第四条承担违约金，乙方还应将因此行为所得的全部收益支付给甲方。乙方应于甲方发现该等违约行为之日起5个工作日内向甲方支付其所得的全部收益，如未及时支付，甲方有权从合同款项中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方进行追偿。

六、对于乙方，无论是主动还是被动发生第一条、第二条、第三条所示行为的，如果主动向甲方提供有效信息，甲方将与乙方继续合作并给予相应的奖励，对于上述情形的处理甲方有完全的判断权和自主权，乙方认可并自愿接受处理结果。

七、若乙方知悉甲方员工有违反上述规定的，欢迎实名联系甲方纪检部门。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

| 甲方：广东省妇幼保健院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 日期： |

第五部分　磋商响应文件格式

供应商编写的磋商响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每个子包磋商响应文件独立编制）

注：

1.请供应商按照本部分要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。

2.请在打印和复印后检查响应文件里的内容是否清晰，特别是证件、资质等图片页面；

3.响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本4份】，正本副本均双面打印，正本副本请装在一个封包/箱里，无需分装；

4.唱标信封另单独分装，按以下顺序叠放并装在同一个信封中，无需装订（其余资料无需将在信封里）：

    - 报价一览表

    - 法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书

    - 磋商响应文件U盘

    - 磋商文件发售登记表（单面横向打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小）

5.如同一家供应商参加几个包组，内容可以做在同一本磋商文件里，各包组相同的内容如资质条件等可以只出现一次，但需要在目录中写清每个包组各自的内容分布。

磋商响应文件封面（参考）

广东省妇幼保健院采购    服务项目

磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

参加的包组号：

供应商名称：

地址：

联系人：                    电话：

日期：             年      月      日

一、自查表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖供应商公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2023年度或2024年度财务状况报告或2024年任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2024年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（提供完税证明）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2024年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（提供完税证明）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函；（提供声明或承诺函） |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函，以及信用中国查询截图。 |  |  |  |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函） |  |  |  |  |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函） |  |  |  |  |
|  |  | 实质性条款响应表（“★”项） |  |  |  |  |
| 供应商应提交的商务、技术响应文件（加盖供应商公章） |  | 商务条款响应情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商基本情况表（附认证书等） |  |  |  |  |
|  |  | 同类项目业绩 |  |  |  |  |
|  |  | 服务团队情况 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 重要条款与一般条款响应表 |  |  |  |  |
|  |  | 对本项目了解情况、服务能力情况 |  |  |  |  |
|  |  | 服务保障能力（提供工器具和机具、试验和检测仪器设备情况） |  |  |  |  |
|  |  | 服务响应能力（响应时间、故障解决时间、紧急情况维修技术支持等） |  |  |  |  |
|  |  | 培训、应急演练方案 |  |  |  |  |
|  |  | 其他补充说明 |  |  |  |  |
| 报价表 |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 报价明细表 |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供。

2、声明内容和格式可参考第二部分的附件3关于资格的声明函

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

商务与技术评分项索引表（每一项均必填）

| 评审内容 | 分值 | 自评得分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 二、资格性、符合性文件

### 附件1投 标 函

投 标 函

（广东省妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性、符合性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受自主竞争性磋商文件的各项要求，遵守自主竞争性磋商文件中的各项规定，按自主竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交磋商响应文件之日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部自主竞争性磋商文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此自主竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容。我方已完全清晰理解自主竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次磋商响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果中标，保证履行磋商响应文件中承诺的全部责任和义务，并按自主竞争性磋商文件规定向采购人足额缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

传真：                               电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字或盖私章：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：                               日期：

附件2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省妇幼保健院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人

身份证正面

法定代表人

身份证背面

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省妇幼保健院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人

身份证正面

被授权人

身份证背面

附件3关于资格的声明函（可根据项目情况进行内容的增减）

广东省妇幼保健院：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布 广东省妇幼保健院采购          （项目编号：）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他响应供应商的单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。

- 本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 本公司非以联合体形式参加本次磋商。

- 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

响应供应商名称：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

单位地址：

单位公章：

日期：

注：响应供应商需按以上要求提供对应的资格（如营业执照、财报或资信证明等）。

附件4 厂家或制造商（或总代理）授权书（如有）

厂家或制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的自主竞争性磋商文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目自主竞争性磋商文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

供应商/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

附件5实质性条款响应表（“★”项）

说明：供应商必须对应自主竞争性磋商文件第二部分采购需求书中带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                      项目编号：                响应包组号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

备注：标有“★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将被确定为响应无效。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务、技术部分

附件1

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，		 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 附件2供应商综合概况

（一）、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

附行业条件，信用等认证书（如有）

附件3

（二）同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供相关证明材料复印件（具体详见评分细则的相关要求，后附合同等证明资料）。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件4服务团队情况

（三）拟任执行管理及技术人员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 联系手机 | 承担工作内容 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总负责人 | 第（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要技术人员 | 第（ ）页 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | …… | 第（ ）页 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |

填写说明：供应商必须按照竞争性磋商文件和《商务评分表》的要求填写上表及对应提供所需的证明文件。

供应商： （公章）                  ）

附技术人员证书：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件5合同响应一览表

合同响应一览表

采购项目名称:                                     采购项目编号：

| 序号 | 自主竞争性磋商文件合同条款条目 | 磋商响应文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

备注：1、本表必须对应自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应自主竞争性磋商文件要求；或针对与自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应自主竞争性磋商文件的要求。

- 如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”

- 若能完全可简便告知“完全响应合同条款”即可。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附件6重要条款与一般条款响应表

说明：供应商必须对应自主竞争性磋商文件第二部分采购需求书内容部分的响应情况进行应答。

供应商名称：                      项目编号：                响应包组号：

| 序号 | 磋商规格/要求（重要条款在开头标上▲） | 响应参数 (供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能完全照抄磋商要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件见（）页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件7对本项目了解情况、备件库、服务能力情况

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件8服务保障能力（提供工器具和机具、试验和检测仪器设备情况）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件9  服务响应能力（响应时间、故障解决时间、紧急情况维修技术支持等）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件10更换设备方案、培训、应急演练方案

履约进度计划表（自拟）

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 | … |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件11

其它重要事项说明及承诺(如有)

(请扼要叙述)

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、首次报价一览表

项目名称:                   项目编号和包组号：                     货币单位：元（人民币）

| 磋商内容 | 磋商 保证金 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院采购不间断电源（UPS）维保服务项目 | 无 | 大写金额： 小写金额： | 服务期一年，采购内容详见需求全部内容，服务地点为番禺院区、天河院区、越秀院区 |

注：1. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是磋商响应文件的必要文件，是磋商响应文件的组成部分，还应另附一份并与投标声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.本项目不接受有选择性的投标报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 分项（明细）报价表

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日